## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 含氧量 | 2025-06-13 | 7.79 | 6.84 | 7.39 | 6.29 | 9.92% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 含氧量 | 2025-06-13 | 6.66 | 6.84 | 6.27 | 6.29 | 9.92% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 含氧量 | 2025-06-13 | 7.68 | 6.84 | 7.05 | 6.29 | 9.92% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 含氧量 | 2025-06-13 | 6.25 | 6.84 | 5.58 | 6.29 | 9.92% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 含氧量 | 2025-06-13 | 6.10 | 6.84 | 5.49 | 6.29 | 9.92% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 含氧量 | 2025-06-13 | 6.58 | 6.84 | 5.98 | 6.29 | 9.92% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 流速 | 2025-06-13 | 6.5 | 6.57 | 7.1 | 6.97 | 6.09% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 流速 | 2025-06-13 | 6.6 | 6.57 | 6.9 | 6.97 | 6.09% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 流速 | 2025-06-13 | 6.6 | 6.57 | 6.9 | 6.97 | 6.09% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | 7.9 | 8.65 | 10.9 | 11.82 | 3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | 4.6 | 8.65 | 9.4 | 11.82 | 3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | 10.0 | 8.65 | 13.9 | 11.82 | 3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | 16.8 | 8.65 | 14.8 | 11.82 | 3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | 9.3 | 8.65 | 13.5 | 11.82 | 3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | 3.3 | 8.65 | 8.4 | 11.82 | 3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 31.3 | 10.57 | 46.4 | 20.55 | 9.98mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 2.5 | 10.57 | 13.5 | 20.55 | 9.98mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 3.3 | 10.57 | 12.9 | 20.55 | 9.98mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 5.6 | 10.57 | 8.7 | 20.55 | 9.98mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 10.8 | 10.57 | 23.5 | 20.55 | 9.98mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 9.9 | 10.57 | 18.3 | 20.55 | 9.98mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 温度 | 2025-06-13 | 127.5 | 127.93 | 128.1 | 127.97 | 0.04℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 温度 | 2025-06-13 | 128.0 | 127.93 | 127.4 | 127.97 | 0.04℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 温度 | 2025-06-13 | 128.3 | 127.93 | 128.4 | 127.97 | 0.04℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 含氧量 | 2025-06-06 | 3.53 | 3.82 | 3.51 | 4.1 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 含氧量 | 2025-06-06 | 3.80 | 3.82 | 4.30 | 4.1 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 含氧量 | 2025-06-06 | 3.78 | 3.82 | 4.00 | 4.1 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 含氧量 | 2025-06-06 | 4.12 | 3.82 | 4.28 | 4.1 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 含氧量 | 2025-06-06 | 3.90 | 3.82 | 4.26 | 4.1 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 含氧量 | 2025-06-06 | 3.77 | 3.82 | 4.26 | 4.1 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 流速 | 2025-06-06 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | -3.57% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 流速 | 2025-06-06 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | -3.57% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 流速 | 2025-06-06 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | -3.57% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 30.8 | 34.83 | 29.1 | 36.68 | 1.85mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 34.5 | 34.83 | 38.1 | 36.68 | 1.85mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 38.2 | 34.83 | 40.0 | 36.68 | 1.85mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 31.7 | 34.83 | 35.3 | 36.68 | 1.85mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 43.8 | 34.83 | 42.7 | 36.68 | 1.85mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 30.0 | 34.83 | 34.9 | 36.68 | 1.85mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 19.7 | 23.48 | 16.6 | 17.62 | -5.86mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 25.4 | 23.48 | 17.5 | 17.62 | -5.86mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 20.9 | 23.48 | 13.2 | 17.62 | -5.86mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 25.8 | 23.48 | 19.1 | 17.62 | -5.86mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 22.9 | 23.48 | 21.1 | 17.62 | -5.86mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 26.2 | 23.48 | 18.2 | 17.62 | -5.86mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 温度 | 2025-06-06 | 149.1 | 149 | 149.7 | 149.67 | 0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 温度 | 2025-06-06 | 149.1 | 149 | 149.8 | 149.67 | 0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 温度 | 2025-06-06 | 148.8 | 149 | 149.5 | 149.67 | 0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 含氧量 | 2025-06-05 | 14.47 | 14.47 | 14.26 | 14.24 | 2.15% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 含氧量 | 2025-06-05 | 14.37 | 14.47 | 14.19 | 14.24 | 2.15% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 含氧量 | 2025-06-05 | 14.49 | 14.47 | 14.36 | 14.24 | 2.15% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 含氧量 | 2025-06-05 | 14.68 | 14.47 | 14.44 | 14.24 | 2.15% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 含氧量 | 2025-06-05 | 14.34 | 14.47 | 14.06 | 14.24 | 2.15% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 含氧量 | 2025-06-05 | 14.46 | 14.47 | 14.11 | 14.24 | 2.15% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 流速 | 2025-06-05 | 19.2 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 1.55% | 相对误差不超过±10%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 流速 | 2025-06-05 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 1.55% | 相对误差不超过±10%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 流速 | 2025-06-05 | 19.6 | 19.3 | 19.7 | 19.6 | 1.55% | 相对误差不超过±10%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2025-06-05 | 29.1 | 29.82 | 30.8 | 31.48 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2025-06-05 | 28.2 | 29.82 | 31.8 | 31.48 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2025-06-05 | 29.1 | 29.82 | 31.5 | 31.48 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2025-06-05 | 30.7 | 29.82 | 32.3 | 31.48 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2025-06-05 | 31.2 | 29.82 | 32.5 | 31.48 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2025-06-05 | 30.6 | 29.82 | 30.0 | 31.48 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2025-06-05 | 23.4 | 8.48 | 14.7 | 9.22 | 0.74mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2025-06-05 | 3.7 | 8.48 | 17.7 | 9.22 | 0.74mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2025-06-05 | 20.8 | 8.48 | 17.2 | 9.22 | 0.74mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2025-06-05 | <2 | 8.48 | 2.8 | 9.22 | 0.74mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2025-06-05 | <2 | 8.48 | 1.5 | 9.22 | 0.74mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2025-06-05 | <2 | 8.48 | 1.4 | 9.22 | 0.74mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 温度 | 2025-06-05 | 110.2 | 110.47 | 110.4 | 110.57 | 0.1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 温度 | 2025-06-05 | 110.5 | 110.47 | 110.8 | 110.57 | 0.1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 温度 | 2025-06-05 | 110.7 | 110.47 | 110.5 | 110.57 | 0.1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2025-06-06 | 17.86 | 17.82 | 17.39 | 17.38 | 3.16% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2025-06-06 | 17.70 | 17.82 | 17.29 | 17.38 | 3.16% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2025-06-06 | 17.72 | 17.82 | 17.37 | 17.38 | 3.16% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2025-06-06 | 17.66 | 17.82 | 17.36 | 17.38 | 3.16% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2025-06-06 | 18.00 | 17.82 | 17.37 | 17.38 | 3.16% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2025-06-06 | 17.99 | 17.82 | 17.49 | 17.38 | 3.16% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 湿度 | 2025-06-06 | 15.4 | 15.17 | 16.1 | 16.17 | 6.59% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 湿度 | 2025-06-06 | 15.1 | 15.17 | 16.3 | 16.17 | 6.59% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 湿度 | 2025-06-06 | 15.0 | 15.17 | 16.1 | 16.17 | 6.59% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 10.4 | 9.55 | 4.8 | 9.3 | -0.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 29.1 | 9.55 | 28.5 | 9.3 | -0.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 5.3 | 9.55 | <3 | 9.3 | -0.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 8.0 | 9.55 | 18.0 | 9.3 | -0.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 2.4 | 9.55 | <3 | 9.3 | -0.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 2.1 | 9.55 | <3 | 9.3 | -0.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 35.7 | 35.28 | 47.9 | 47.3 | 12.02mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 38.0 | 35.28 | 48.8 | 47.3 | 12.02mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 34.7 | 35.28 | 45.8 | 47.3 | 12.02mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 33.0 | 35.28 | 44.2 | 47.3 | 12.02mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 36.1 | 35.28 | 47.9 | 47.3 | 12.02mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 34.2 | 35.28 | 49.2 | 47.3 | 12.02mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 温度 | 2025-06-06 | 112.5 | 112.7 | 113.8 | 113.7 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 温度 | 2025-06-06 | 112.7 | 112.7 | 113.0 | 113.7 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 温度 | 2025-06-06 | 112.9 | 112.7 | 114.3 | 113.7 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 流速 | 2025-06-05 | 18.3 | 18.2 | 18.6 | 18.77 | 3.13% | 相对误差不超过±10%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 流速 | 2025-06-05 | 18.2 | 18.2 | 19.2 | 18.77 | 3.13% | 相对误差不超过±10%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 流速 | 2025-06-05 | 18.1 | 18.2 | 18.5 | 18.77 | 3.13% | 相对误差不超过±10%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 湿度 | 2025-06-05 | 1.9 | 2.07 | 2.5 | 2.5 | 0.43% | 绝对误差不超过±1.5%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 湿度 | 2025-06-05 | 2.1 | 2.07 | 2.5 | 2.5 | 0.43% | 绝对误差不超过±1.5%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 湿度 | 2025-06-05 | 2.2 | 2.07 | 2.5 | 2.5 | 0.43% | 绝对误差不超过±1.5%
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 温度 | 2025-06-05 | 123.8 | 123.87 | 123.2 | 123.63 | -0.24℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 温度 | 2025-06-05 | 124.0 | 123.87 | 123.6 | 123.63 | -0.24℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 温度 | 2025-06-05 | 123.8 | 123.87 | 124.1 | 123.63 | -0.24℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2025-05-22 | 6.37 | 6.34 | 6.15 | 6.09 | 5.16% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2025-05-22 | 6.53 | 6.34 | 6.29 | 6.09 | 5.16% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2025-05-22 | 6.41 | 6.34 | 6.09 | 6.09 | 5.16% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2025-05-22 | 6.27 | 6.34 | 6.04 | 6.09 | 5.16% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2025-05-22 | 6.04 | 6.34 | 5.91 | 6.09 | 5.16% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2025-05-22 | 6.41 | 6.34 | 6.08 | 6.09 | 5.16% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 流速 | 2025-05-22 | 6.6 | 6.57 | 6.6 | 6.57 | 0% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 流速 | 2025-05-22 | 6.5 | 6.57 | 6.6 | 6.57 | 0% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 流速 | 2025-05-22 | 6.6 | 6.57 | 6.5 | 6.57 | 0% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 湿度 | 2025-05-22 | 12.86 | 12.92 | 13.09 | 13.07 | 1.16% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 湿度 | 2025-05-22 | 12.92 | 12.92 | 12.96 | 13.07 | 1.16% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 湿度 | 2025-05-22 | 12.98 | 12.92 | 13.15 | 13.07 | 1.16% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-22 | <2 | 1 | 7.2 | 6.93 | 5.93mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-22 | <2 | 1 | 7.0 | 6.93 | 5.93mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-22 | <2 | 1 | 6.9 | 6.93 | 5.93mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-22 | <2 | 1 | 7.3 | 6.93 | 5.93mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-22 | <2 | 1 | 6.4 | 6.93 | 5.93mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-22 | <2 | 1 | 6.8 | 6.93 | 5.93mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2025-05-22 | 25.7 | 22.57 | 25.5 | 23.68 | 1.11mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2025-05-22 | 22.9 | 22.57 | 23.7 | 23.68 | 1.11mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2025-05-22 | 21.0 | 22.57 | 22.7 | 23.68 | 1.11mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2025-05-22 | 14.8 | 22.57 | 18.2 | 23.68 | 1.11mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2025-05-22 | 27.1 | 22.57 | 28.6 | 23.68 | 1.11mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2025-05-22 | 23.9 | 22.57 | 23.4 | 23.68 | 1.11mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 温度 | 2025-05-22 | 50.6 | 51.83 | 52.1 | 52.2 | 0.37℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 温度 | 2025-05-22 | 52.3 | 51.83 | 52.2 | 52.2 | 0.37℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 温度 | 2025-05-22 | 52.6 | 51.83 | 52.3 | 52.2 | 0.37℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 含氧量 | 2025-06-04 | 5.40 | 5.37 | 5.34 | 5.3 | 2.05% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 含氧量 | 2025-06-04 | 5.44 | 5.37 | 5.34 | 5.3 | 2.05% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 含氧量 | 2025-06-04 | 5.35 | 5.37 | 5.31 | 5.3 | 2.05% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 含氧量 | 2025-06-04 | 5.46 | 5.37 | 5.34 | 5.3 | 2.05% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 含氧量 | 2025-06-04 | 5.25 | 5.37 | 5.23 | 5.3 | 2.05% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 含氧量 | 2025-06-04 | 5.31 | 5.37 | 5.26 | 5.3 | 2.05% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 流速 | 2025-06-04 | 5.1 | 5.03 | 4.7 | 4.67 | -7.16% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 流速 | 2025-06-04 | 4.8 | 5.03 | 4.4 | 4.67 | -7.16% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 流速 | 2025-06-04 | 5.2 | 5.03 | 4.9 | 4.67 | -7.16% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 湿度 | 2025-06-04 | 3.0 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.1% | 绝对误差不超过±1.5%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 湿度 | 2025-06-04 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3.1 | 0.1% | 绝对误差不超过±1.5%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 湿度 | 2025-06-04 | 3.0 | 3 | 3.2 | 3.1 | 0.1% | 绝对误差不超过±1.5%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2025-06-04 | <2 | 1 | 7.7 | 4.1 | 3.1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2025-06-04 | <2 | 1 | 10.9 | 4.1 | 3.1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2025-06-04 | <2 | 1 | <3 | 4.1 | 3.1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2025-06-04 | <2 | 1 | <3 | 4.1 | 3.1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2025-06-04 | <2 | 1 | <3 | 4.1 | 3.1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2025-06-04 | <2 | 1 | <3 | 4.1 | 3.1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 温度 | 2025-06-04 | 26.0 | 28 | 30.2 | 30.4 | 2.4℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 温度 | 2025-06-04 | 28.0 | 28 | 30.4 | 30.4 | 2.4℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 温度 | 2025-06-04 | 30.0 | 28 | 30.6 | 30.4 | 2.4℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 含氧量 | 2025-06-13 | 3.58 | 3.69 | 3.59 | 3.6 | -0.09% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 含氧量 | 2025-06-13 | 3.57 | 3.69 | 3.68 | 3.6 | -0.09% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 含氧量 | 2025-06-13 | 3.65 | 3.69 | 3.55 | 3.6 | -0.09% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 含氧量 | 2025-06-13 | 3.78 | 3.69 | 3.63 | 3.6 | -0.09% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 含氧量 | 2025-06-13 | 3.73 | 3.69 | 3.57 | 3.6 | -0.09% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 含氧量 | 2025-06-13 | 3.81 | 3.69 | 3.59 | 3.6 | -0.09% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 流速 | 2025-06-13 | 8.9 | 8.93 | 8.5 | 8.53 | -4.48% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 流速 | 2025-06-13 | 9.0 | 8.93 | 8.6 | 8.53 | -4.48% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 流速 | 2025-06-13 | 8.9 | 8.93 | 8.5 | 8.53 | -4.48% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | <2 | 1 | <3 | 1.5 | 0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | <2 | 1 | <3 | 1.5 | 0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | <2 | 1 | <3 | 1.5 | 0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | <2 | 1 | <3 | 1.5 | 0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | <2 | 1 | <3 | 1.5 | 0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | <2 | 1 | <3 | 1.5 | 0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 56.5 | 57.68 | 67.1 | 67.9 | 17.72% | 相对误差不超过±30%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 55.9 | 57.68 | 66.5 | 67.9 | 17.72% | 相对误差不超过±30%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 58.0 | 57.68 | 68.3 | 67.9 | 17.72% | 相对误差不超过±30%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 59.0 | 57.68 | 69.3 | 67.9 | 17.72% | 相对误差不超过±30%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 58.1 | 57.68 | 67.0 | 67.9 | 17.72% | 相对误差不超过±30%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 58.6 | 57.68 | 69.2 | 67.9 | 17.72% | 相对误差不超过±30%
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 温度 | 2025-06-13 | 166.5 | 166.9 | 168.0 | 168.63 | 1.73℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 温度 | 2025-06-13 | 167.2 | 166.9 | 168.6 | 168.63 | 1.73℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 温度 | 2025-06-13 | 167.0 | 166.9 | 169.3 | 168.63 | 1.73℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 3.34 | 3.1 | 3.34 | 2.83 | -0.27% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 2.98 | 3.1 | 2.64 | 2.83 | -0.27% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 3.22 | 3.1 | 2.81 | 2.83 | -0.27% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 3.21 | 3.1 | 2.88 | 2.83 | -0.27% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 3.06 | 3.1 | 2.73 | 2.83 | -0.27% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 2.79 | 3.1 | 2.55 | 2.83 | -0.27% | 绝对误差不超过±1.0%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 流速 | 2025-06-16 | 12.3 | 11.27 | 10.8 | 10.8 | -4.17% | 相对误差不超过±10%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 流速 | 2025-06-16 | 11.6 | 11.27 | 10.8 | 10.8 | -4.17% | 相对误差不超过±10%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 流速 | 2025-06-16 | 9.9 | 11.27 | 10.8 | 10.8 | -4.17% | 相对误差不超过±10%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 湿度 | 2025-06-16 | 24.6 | 24.2 | 23.9 | 26.63 | 10.04% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 湿度 | 2025-06-16 | 23.8 | 24.2 | 26.0 | 26.63 | 10.04% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 湿度 | 2025-06-16 | 24.2 | 24.2 | 30.0 | 26.63 | 10.04% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 75.9 | 75 | 79.1 | 80.77 | 7.69% | 相对误差不超过±30%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 75.9 | 75 | 80.0 | 80.77 | 7.69% | 相对误差不超过±30%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 74.8 | 75 | 78.8 | 80.77 | 7.69% | 相对误差不超过±30%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 75.0 | 75 | 79.9 | 80.77 | 7.69% | 相对误差不超过±30%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 74.0 | 75 | 88.4 | 80.77 | 7.69% | 相对误差不超过±30%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 74.4 | 75 | 78.4 | 80.77 | 7.69% | 相对误差不超过±30%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 温度 | 2025-06-16 | 177.8 | 177.53 | 176.9 | 176.7 | -0.83℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 温度 | 2025-06-16 | 176.3 | 177.53 | 176.7 | 176.7 | -0.83℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 温度 | 2025-06-16 | 178.5 | 177.53 | 176.5 | 176.7 | -0.83℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 12.89 | 12.9 | 12.93 | 12.96 | 0.59% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 12.88 | 12.9 | 12.93 | 12.96 | 0.59% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 12.89 | 12.9 | 12.95 | 12.96 | 0.59% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 12.89 | 12.9 | 12.97 | 12.96 | 0.59% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 12.91 | 12.9 | 12.98 | 12.96 | 0.59% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 12.93 | 12.9 | 12.98 | 12.96 | 0.59% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 流速 | 2025-06-16 | 10.0 | 9.83 | 9.3 | 9 | -8.44% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 流速 | 2025-06-16 | 9.7 | 9.83 | 9.0 | 9 | -8.44% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 流速 | 2025-06-16 | 9.8 | 9.83 | 8.7 | 9 | -8.44% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 湿度 | 2025-06-16 | 13.4 | 13.27 | 13.49 | 13.28 | 0.08% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 湿度 | 2025-06-16 | 13.2 | 13.27 | 13.19 | 13.28 | 0.08% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 湿度 | 2025-06-16 | 13.2 | 13.27 | 13.16 | 13.28 | 0.08% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 8.6 | 7.6 | 12.7 | 12.17 | 4.57mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 8.6 | 7.6 | 12.0 | 12.17 | 4.57mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 8.4 | 7.6 | 12.0 | 12.17 | 4.57mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 6.8 | 7.6 | 12.5 | 12.17 | 4.57mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 6.6 | 7.6 | 12.0 | 12.17 | 4.57mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 6.6 | 7.6 | 11.8 | 12.17 | 4.57mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 温度 | 2025-06-16 | 116.0 | 117.43 | 118.2 | 118.4 | 0.97℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 温度 | 2025-06-16 | 117.8 | 117.43 | 118.6 | 118.4 | 0.97℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 温度 | 2025-06-16 | 118.5 | 117.43 | 118.4 | 118.4 | 0.97℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 13.42 | 13.46 | 13.71 | 13.67 | 1.86% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 13.43 | 13.46 | 13.65 | 13.67 | 1.86% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 13.45 | 13.46 | 13.64 | 13.67 | 1.86% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 13.46 | 13.46 | 13.66 | 13.67 | 1.86% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 13.49 | 13.46 | 13.68 | 13.67 | 1.86% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-16 | 13.49 | 13.46 | 13.70 | 13.67 | 1.86% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 流速 | 2025-06-16 | 9.0 | 9.1 | 9.7 | 9.5 | 4.4% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 流速 | 2025-06-16 | 9.1 | 9.1 | 9.8 | 9.5 | 4.4% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 流速 | 2025-06-16 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.5 | 4.4% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 湿度 | 2025-06-16 | 10.8 | 10.93 | 11.44 | 11.45 | 4.76% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 湿度 | 2025-06-16 | 11.1 | 10.93 | 11.34 | 11.45 | 4.76% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 湿度 | 2025-06-16 | 10.9 | 10.93 | 11.57 | 11.45 | 4.76% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 6.56 | 6.53 | 10.86 | 11.6 | 5.07mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 5.95 | 6.53 | 11.42 | 11.6 | 5.07mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 7.59 | 6.53 | 11.64 | 11.6 | 5.07mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 6.97 | 6.53 | 11.91 | 11.6 | 5.07mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 5.95 | 6.53 | 11.81 | 11.6 | 5.07mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 6.15 | 6.53 | 11.96 | 11.6 | 5.07mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 温度 | 2025-06-16 | 116.2 | 116.3 | 112.4 | 115.5 | -0.8℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 温度 | 2025-06-16 | 116.8 | 116.3 | 114.9 | 115.5 | -0.8℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 温度 | 2025-06-16 | 115.9 | 116.3 | 119.2 | 115.5 | -0.8℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-25 | 13.91 | 14.03 | 14.02 | 14.02 | 1.15% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-25 | 13.82 | 14.03 | 14.03 | 14.02 | 1.15% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-25 | 14.07 | 14.03 | 14.03 | 14.02 | 1.15% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-25 | 14.20 | 14.03 | 14.02 | 14.02 | 1.15% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-25 | 14.13 | 14.03 | 14.02 | 14.02 | 1.15% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 含氧量 | 2025-06-25 | 14.08 | 14.03 | 14.03 | 14.02 | 1.15% | 相对准确度≤15%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 流速 | 2025-06-25 | 9.3 | 9.43 | 8.9 | 8.63 | -8.48% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 流速 | 2025-06-25 | 9.6 | 9.43 | 8.1 | 8.63 | -8.48% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 流速 | 2025-06-25 | 9.4 | 9.43 | 8.9 | 8.63 | -8.48% | 相对误差不超过±12%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 湿度 | 2025-06-25 | 8.7 | 8.77 | 9.16 | 8.92 | 1.71% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 湿度 | 2025-06-25 | 8.7 | 8.77 | 8.73 | 8.92 | 1.71% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 湿度 | 2025-06-25 | 8.9 | 8.77 | 8.88 | 8.92 | 1.71% | 相对误差不超过±25%
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-25 | 3.9 | 3.15 | 8.1 | 8.5 | 5.35mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-25 | 0.7 | 3.15 | 8.9 | 8.5 | 5.35mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-25 | 3.9 | 3.15 | 8.6 | 8.5 | 5.35mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-25 | 4.0 | 3.15 | 8.5 | 8.5 | 5.35mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-25 | 2.9 | 3.15 | 8.5 | 8.5 | 5.35mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-25 | 3.5 | 3.15 | 8.4 | 8.5 | 5.35mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 温度 | 2025-06-25 | 116.9 | 116.77 | 117.4 | 117.3 | 0.53℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 温度 | 2025-06-25 | 116.6 | 116.77 | 117.3 | 117.3 | 0.53℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 温度 | 2025-06-25 | 116.8 | 116.77 | 117.2 | 117.3 | 0.53℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 颗粒物 | 2025-06-13 | 378911 | 131 | 2.55 | 6.97 | 5.9 | 80 | <1.0 | <1.0 | 5 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | 378911 | 131 | 2.55 | 6.97 | 5.9 | 80 | 7 | 9 | 35 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氨 | 2025-06-13 | 378911 | 131 | 2.55 | 6.97 | 5.9 | 80 | 1.12 | 1.44 | 8 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 378911 | 131 | 2.55 | 6.97 | 5.9 | 80 | 16 | 21 | 50 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 颗粒物 | 2025-06-06 | 709064 | 145 | 3.6 | 3.78 | 5.7 | 97.5 | <1.0 | <1.0 | 5 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 709064 | 145 | 3.6 | 3.78 | 5.7 | 97.5 | 35 | 37 | 50 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 氨 | 2025-06-06 | 709064 | 145 | 3.6 | 3.78 | 5.7 | 97.5 | 2.14 | 2.23 | 8 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 4#5#燃气锅炉(FQZN04) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 709064 | 145 | 3.6 | 3.78 | 5.7 | 97.5 | 22 | 23 | 35 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 颗粒物 | 2025-06-05 | 671484 | 110.2 | 16.6 | 14.54 | 16 | 98.7 | 1.6 | 1.2 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 氟化物 | 2025-06-05 | 671484 | 110.2 | 16.6 | 14.54 | 16 | 98.7 | <0.06 | <0.06 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2025-06-05 | 671484 | 110.2 | 16.6 | 14.54 | 16 | 98.7 | 29 | 23 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#220 m2烧结机机头(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2025-06-05 | 671484 | 110.2 | 16.6 | 14.54 | 16 | 98.7 | 15 | 12 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 颗粒物 | 2025-06-06 | 625577 | 113.2 | 14.6 | 17.84 | 8 | 99 | <1.0 | <1.0 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2025-06-06 | 625577 | 113.2 | 14.6 | 17.84 | 8 | 99 | 7 | 11 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2025-06-06 | 625577 | 113.2 | 14.6 | 17.84 | 8 | 99 | 34 | 54 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 球团厂脱硫脱硝排口(DA009（FQQT16）) | 氟化物 | 2025-06-06 | 625577 | 113.2 | 14.6 | 17.84 | 8 | 99 | <0.06 | <0.06 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 颗粒物 | 2025-06-05 | 310189 | 123.8 | 1.9 |  | 1.9 | 99.5 | 8.4 | 8.4 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-22 | 264161 | 52.6 | 12.98 | 6.29 | 7.3 | 87.3 | <2 | <2 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度60m | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 氨 | 2025-05-22 | 264161 | 52.6 | 12.98 | 6.29 | 7.3 | 87.3 | 0.48 | 0.48 | 75 |  | kg/h | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2025-05-22 | 264161 | 52.6 | 12.98 | 6.29 | 7.3 | 87.3 | 24 | 24 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 新1#/3#脱硫塔(DA001) | 颗粒物 | 2025-05-22 | 264161 | 52.6 | 12.98 | 6.29 | 7.3 | 87.3 | <1.0 | <1.0 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2025-06-04 | 40349 | 28 | 3 |  | 5 | 46.7 | <2 | <2 | 200 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 硫酸雾 | 2025-06-03 | 72528 | 25 | 3 |  | 9 | 46.7 | 3.98 | 3.98 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2025-06-13 | 82168 | 166.5 | 16.25 | 3.72 | 9.8 | 90.9 | <2 | <2 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 颗粒物 | 2025-06-13 | 82168 | 166.5 | 16.25 | 3.72 | 9.8 | 90.9 | 1.3 | 1.4 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 烯烃5#乙烯裂解炉BA1105烟囱(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2025-06-13 | 82168 | 166.5 | 16.25 | 3.72 | 9.8 | 90.9 | 58 | 60 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 合成气装置转化炉(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 90216 | 177.5 | 24.2 | 3.13 | 11.3 | 98.3 | 75 | 75 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 2#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 227266 | 117.4 | 13.3 | 12.9 | 9.8 | 90.6 | 8 | 6 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 1#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 216696 | 116.3 | 10.93 | 13.45 | 9.1 | 87.7 | 7 | 5 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年9月市管监测企业 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 有机化学原料制造 | 固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021) | 氮氧化物 | 电厂 3#燃气轮机(1) | 氮氧化物 | 2025-06-25 | 232015 | 116.8 | 8.77 | 14.03 | 9.4 | 79.7 | 4 | 3 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是