## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 氮氧化物 | 2025-09-17 | [6 empty] | 60 | 55 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表2）新建生活垃圾焚烧排放烟气中一氧化碳浓度限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 一氧化碳 | 2025-09-17 | [6 empty] | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 焚烧炉排口DA001 | 汞及其化合物 | 2025-09-17 | [6 empty] | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 焚烧炉排口DA001 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2025-09-17 | [6 empty] | 0.0000584 | 0.0000594 | 0.1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 氯化氢 | 2025-09-17 | [6 empty] | 1.48 | 1.36 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 二氧化硫 | 2025-09-17 | [6 empty] | 16 | 16 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 颗粒物 | 2025-09-17 | [6 empty] | 4.8 | 4.4 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 焚烧炉排口DA001 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2025-09-17 | [6 empty] | 0.0210 | 0.0218 | 1.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m | 飞灰养护间 | 氨 | 2025-09-17 | [6 empty] | 0.102 | 0.102 | 4.9 |  | kg/h | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值,其他 | 飞灰养护间 | 颗粒物 | 2025-09-17 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表1）生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 焚烧炉DA002 | 焚烧炉渣热灼减率 | 2025-09-17 | [6 empty] | 3.7 | 3.7 | 5 |  | % | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 氮氧化物 | 2025-09-17 | [6 empty] | 74 | 63 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 焚烧炉DA002 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2025-09-17 | [6 empty] | 0.0000898 | 0.0000769 | 0.1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 氯化氢 | 2025-09-17 | [6 empty] | 0.94 | 0.80 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 颗粒物 | 2025-09-17 | [6 empty] | 1.2 | 1.0 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 一氧化碳 | 2025-09-17 | [6 empty] | 3 | 2 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 焚烧炉DA002 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2025-09-17 | [6 empty] | 0.0172 | 0.0147 | 1.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 焚烧炉DA002 | 汞及其化合物 | 2025-09-17 | [6 empty] | 0.0033 | 0.0028 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 二氧化硫 | 2025-09-17 | [6 empty] | 4 | 4 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 2#无组织废气 | 颗粒物 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.202 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 2#无组织废气 | 氨 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.04 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 2#无组织废气 | 臭气浓度 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 10 | 20 |  | 无量纲 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 2#无组织废气 | 硫化氢 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.003 | 0.06 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 2#无组织废气 | 非甲烷总烃 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.22 | 4 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 4#无组织废气 | 硫化氢 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.004 | 0.06 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 4#无组织废气 | 氨 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.003 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 4#无组织废气 | 颗粒物 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.228 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 4#无组织废气 | 臭气浓度 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 14 | 20 |  | 无量纲 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 4#无组织废气 | 非甲烷总烃 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.15 | 4 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 1#无组织废气 | 颗粒物 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.194 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 1#无组织废气 | 臭气浓度 | 2025-09-16 |  |  |  |  | <10 | 20 |  | 无量纲 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 1#无组织废气 | 氨 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.03 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 1#无组织废气 | 非甲烷总烃 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.20 | 4 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 1#无组织废气 | 硫化氢 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.003 | 0.06 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 3#无组织废气 | 氨 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.05 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 3#无组织废气 | 臭气浓度 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 18 | 20 |  | 无量纲 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 3#无组织废气 | 颗粒物 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.217 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 3#无组织废气 | 非甲烷总烃 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.20 | 4 |  | mg/m3 | 否
六合区2025年9月废气监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 |  | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 3#无组织废气 | 硫化氢 | 2025-09-16 |  |  |  |  | 0.004 | 0.06 |  | mg/m3 | 否