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[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]项目概况：
南京市秦淮生态环境局秦淮区水环境重点断面在线监控服务（三期）的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月29日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：
1.1项目编号：JSZC-320104-JTGS-G2026-0042
1.2项目名称：秦淮区水环境重点断面在线监控服务（三期）
1.3预算金额：人民币400万元
1.4最高限价：人民币400万元，投标报价超出最高限价为无效投标。
1.5采购需求：为了实时监测河流水质动态变化，精准核算监测断面的污染物通量，掌握断面污染物浓度及通量的时间变化规律，为流域水污染防治决策、污染溯源及其环境监督管理提供科学、连续的数据支撑。拟通过采购小型水质自动站水质8参数在线监测数据服务，对秦淮区的重点断面或其相关联断面、上游入境断面（共十个断面）水质实施在线监测。
[bookmark: OLE_LINK51]1.6合同履行期限：自合同签订之日起3个月内完成设备的安装，验收合格后提供3年数据服务。
1.7本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。
1.8本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.9本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，扫描件并加盖电子公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2026年4月至投标截止时间中任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其2026年4月至投标截止时间银行出具的资信证书，或其2025年度经审计的财务报告，或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》)；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》）；
（4）有依法缴纳税收的良好记录(提供2026年4月至投标截止时间中任意一月份的缴纳税收的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料，或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》)；
（5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录(提供2026年4月至投标截止时间中任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据，或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》)；
（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书并加盖供应商公章，或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
（7）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。
2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网
3.3方式：网上下载 
3.4售价：0.00元
四、提交投标文件开始时间、截止时间、地点和开标时间、地点
4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月29日09点30分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。
6.2勘察现场或答疑地点：无。
6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）等网站发布的更正公告。
6.4在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名 称：南京市秦淮生态环境局
地址：南京市秦淮区秦虹路1号
联系方式：84602160
7.2采购代理机构信息
名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司
地址：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9楼
联系方式：13023426726/025-83605026张工
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[bookmark: _Toc25340][bookmark: _Toc481057145]一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：采购公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。
4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的采购需求必须在投标文件中提供支持资料（具体详见采购需求要求），未提供支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；
（3）供应商资格资信证明文件：
1) 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章采购公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章采购公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；
（7）其它。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于技术资料、服务成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。
11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.5本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。
13、投标保证金：（本项目无需缴纳投标保证金）
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：由采购人支付。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。
21.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3供应商不足3家的，不得开标。
21.4 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（6）供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号“★”说明的要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.5供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文，评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于本项目最高限价60%的，即投标报价<本项目最高限价×60%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若投标报价仍相同的，按服务方案分由高到低顺序排列。若服务方案分仍相同的，则由评标委员会投票确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4若中标人未能按照规定或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人排序，确定下一候选人为中标人，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。
若中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，且该项目仍在投标有效期内的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同并履约，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。←。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。


[bookmark: _Toc9740][bookmark: OLE_LINK35]第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若投标报价仍相同的，按服务方案得分由高到低顺序排列。若服务方案得分仍相同的，则由评标委员会投票确定。由评标委员会推荐3名中标候选人，采购人按评委会推荐的排名顺序确定1名中标人。
	序号
	评分项目
	评分标准

	1
	投标报价
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10.00（结果保留两位小数）。
（满分10分）

	2
	服务方案
（42分）
	2.1 项目现状了解及需求分析：需求分析报告对采购人现状及数据服务有充分认识和理解，分析科学深入，得7分；
需求分析报告对采购人现状及数据服务需求认识和理解较充分，分析较科学深入，得5分；
需求分析报告对采购人现状及数据服务需求认识和理解，分析浅显，得3分；
未提供需求分析报告或需求报告与项目严重不符，本项得0分。
（满分7分）

	
	
	2.2 实施方案：实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施，得7分；
实施方案较全面，进度安排、组织架构较合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理较全面，得5分；
实施方案不全面，进度安排、组织架构不合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施不全面，得3分；
未提供或实施方案与项目严重不符，本项得0分。（满分7分）

	
	
	2.3 应急及异常数据处理方案：应急预案细化全面，应急措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资安排合理。异常数据判断与处理方案提供多种具体可行的异常数据判断方法，系统的阐述判断方法和依据。提出切实可行的问题核查方法及处理措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购文件需求的得7分；
应急预案较全面，应急措施恰当，服务响应较及时，具有基本的应急保障人力及物资安排。异常数据判断与处理方案提供基本可行的异常数据判断方法，系统的阐述判断方法和依据。提出基本可行的问题核查方法及处理措施，并制定较完善的工作流程图，能基本满足采购文件需求的得5分；
应急预案不全，应急措施混乱，服务响应时间滞后，未考虑人力及物资安排或安排不合理，异常数据判断与处理方案提供的异常数据判断方法，系统的阐述判断方法和依据一般。提出的问题核查方法及处理措施一般，制定的工作流程图不够完善，不能满足采购文件需求的得3分；
未提供应急预案及异常数据处理方案或与项目严重不符，本项得0分。
（满分7分）

	
	
	2.4 设备维保方案：设备维保方案科学全面，能够针对本项目需求出具深度细化的维保服务内容，维保服务流程科学标准，具有合理的巡检及问题处理机制，得7分；
设备维保方案较全面，具有主要维保服务内容，维保服务流程标准，具有巡检及问题处理机制，得5分；
设备维保方案不全，维保服务内容缺漏，维保服务流程不全面，巡检及问题处理机制不全面，得3分；
未提供设备维保方案或方案与项目不符，本项得0分。（满分7分）

	
	
	2.5 溯源分析服务方案：溯源分析方案内容全面、方法科学合理，服务响应及时高效，溯源人力及物资（或设备）安排合理，得7分；
溯源分析方案较全面，方法恰当，服务响应较及时，具有基本的溯源人力及物资（或设备）安排，得5分；
溯源分析方案不全面，方法混乱或可操作性不强，服务响应时间滞后，未考虑人力及物资安排或安排不合理，得3分；
未提供溯源分析方案或方案与项目严重不符，本项得0分。（满分7分）

	
	
	2.6 售后服务：售后服务方案内容全面、措施完善合理，服务响应及时高效，售后人力及备品备件安排合理，得7分；
售后服务方案较全面，措施较恰当，服务响应较及时，具有基本的售后人力及备品备件安排，得5分；
售后服务方案不全面，措施混乱或不具可操作性，服务响应时间滞后，未考虑人力及备品备件安排或安排不合理，得3分；
未提供售后服务方案或方案与项目严重不符，本项得0分。（满分7分）

	3
	企业业绩
（9分）
	供应商自2021年9月1日以来承担过类似服务项目业绩的有一个得3分，最多得9分（提供服务合同复印件及至少一张发票并加盖公章；时间以服务合同签订时间为准，否则视作未提供）。（满分9分）

	4
	
项目团队（10分）
	4.1 项目负责人具备环保（环境）工程高级职称的得2分，具备环保（环境）工程中级职称的得1分，其余不得分。（满分2分）
4.2 供应商拟派项目组成员具有国家/行业认可的水质自动监测技术与运维管理培训合格证书；或省级及以上环保部门颁发的水质自动站上岗证（以省级及以上环保部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）的，有一个得1分，最多得4分。（满分4分）
4.3供应商拟派项目组成员：具有环境类相关专业中级及以上技术职称的，每提供一人得1分，最多得4分。（满分4分）
备注：以上人员需提供有效的劳动合同复印件及社保机构出具的2026年04月-2026年09月中任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明加盖供应商电子公章，若为退休返聘人员，提供退休证明材料及劳务合同扫描件加盖公章；不提供或提供不全不得分。

	5
	车辆
（4分）
	为本项目配置的运维车辆数量在满足招标文件要求的基础上，每增加一辆得2分，本项最多得4分。（同时提供车辆照片、行驶证、车辆采购发票或租赁合同等证明材料扫描件加盖公章；如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖本项目运维服务期）（满分4分）

	6
	设备
（10分）
	根据供应商提供的备机情况进行评审【配备8参数分析仪（pH、温度、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷）、流速剖面仪】10台设备以满足水站运维管理需要（其中4台增设流量参数）。按单项参数总量，每5台同参数仪器应配备不少于1台的备机，不足5台按5台仪器配置备机。故本项目单项参数仪器（除温度以外）需配备2台备机，8参数共计至少14台备机，流速剖面仪至少1台备机），符合上述要求的得10分，缺任一参数本项不得分。（满分10分）
（仪器生产厂家需提供相关持有证明，非仪器生产厂家需提供采购合同或框架供货协议，或提供承诺书加盖公章）
以上均未提供的不得分。

	7
	检测
（5分）
	供应商自有或委托检测的实验室具有检验检测机构资质认定证书（CMA）的得5分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖供应商电子公章；如为委托第三方进行检测的，还需提供合作协议，合作协议应涵盖本次采购项目实施期限，不提供或提供不全不得分)。（满分5分）

	8
	产品性能（10分）
	仪器技术参数完全响应招标文件第四章设备技术参数指标要求的得10分。带▲指标负偏离的每项扣2分，（“▲”项指标若其参数后有写明提供相应证明材料的，按具体要求提供证明材料加盖公章，若没有须提供相关的技术、功能证明材料（包括但不限于产品技术说明、功能截图、检测报告、产品彩页等证明材料的加盖公章）予以佐证，未提供证明资料的视为负偏离），扣完为止。（满分10分）

	满分
	100分



说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件加盖公章为依据。
2.小微企业价格扣除。
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
[bookmark: _Toc26668]5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。





第四章 采购需求
[bookmark: _Toc481057147]一、项目内容：
水质自动监测系统概述：为了实时监测河流水质动态变化，精准核算监测断面的污染物通量，掌握断面污染物浓度及通量的时间变化规律，为流域水污染防治决策、污染溯源及其环境监督管理提供科学、连续的数据支撑。拟通过采购小型水质自动站水质8参数在线监测数据服务，对秦淮区的重点断面或其相关联断面、上游入境断面（共十个断面）水质实施在线监测。
项目需求清单
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	采购标的所属行业
	属性

	1
	南京市秦淮生态环境局秦淮区水环境重点断面在线监控服务（三期）
	1
	项
	软件和信息技术服务业
	服务



二、技术部分要求
（一）服务范围及内容
	序号
	内容
	监测指标
	备注

	1
	采购10个秦淮区水环境重点断面在线监控站点，提供监测数据（主要包括五参数、CODmn、氨氮、总磷、水平声学多普勒流速剖面仪等）及相关溯源分析服务，为期三年。
	pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、流速、流量
	五参数、流速、流量每小时1组数据；
氨氮、高锰酸盐指数、总磷每4小时1组数据



（二）检测设备清单
	序号
	系统分类
	仪器设备明细
	技术参数
	数量(套)

	1
	监测仪器
	五参数水质自动分析仪
	见技术要求
	10

	
	
	氨氮水质自动分析仪
	见技术要求
	10

	
	
	高锰酸盐指数水质自动分析仪
	见技术要求
	10

	
	
	总磷水质自动分析仪
	见技术要求
	10

	
	
	水平声学多普勒流速剖面仪
	见技术要求
	4

	2
	水站系统
集成
	采水单元
	见技术要求
	10

	
	
	配水单元
	见技术要求
	10

	
	
	数据采集和控制单元
	见技术要求
	10

	
	
	辅助单元
	见技术要求
	10

	
	
	检测单元
	见技术要求
	10

	
	
	现场监控和数据传输单元
	见技术要求
	10

	3
	站房
	小型站房
	见技术要求
	10


备注：流量、流速指标对应设备的安装位置根据招标人要求进行调整。
（三）技术要求
1. 数据服务
1.1总体要求
（1）供应商按照采购人要求提供10个水质小型站数据服务（具体站点根据招标文件要求）；供应商负责数据服务周期内所需的相关费用及设备等保护。
（2）供应商所监测的数据须接入“秦淮区生态环境监管平台”，能够在“秦淮区生态环境监管平台”上展现监测数据。
（3）供应商在合同签订后3个月内配齐本项目需求所涉及的仪器设备、耗材和备件、备机。备件和耗材按照三年的使用量进行配置，必须使用原厂生产的备品备件及耗材。
（4）数据服务包括开展水质小型站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量和数据及时上传，并对维护过程进行详细记录。汇总各水站每日监测数据，以日报、月报、年报的形式报招标人，报告作为运行维护考核依据之一。
①日报要求：每日提交前一日各点位监测数据电子报表，数据异常须及时通报甲方。
②月报要求：次月10日前提交加盖公章的月度深度分析报告，内容须包含月度数据综合统计与对比分析、水质类别评价、污染特征解析及污染来源判别与路径推断，并提出下月运维重点计划。
③年报要求：次年1月15日前提交加盖公章的年度深度分析报告，内容包含全年数据全景统计分析，年度水质形势评价，全年异常与响应台账，运维可靠性及资源复盘，下一年优化方案等。
★（5）供应商对水质小型站的监测数据负有保密责任，不以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）
其他补充事宜集中现场考察或答疑：
（6）采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
★（7）供应商需承诺，在监控服务期间，提供实时的监测数据查询和统计分析平台，供采购人质量管控使用。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）
1.2数据目标
（1）在提供数据服务周期内，确保数据有效率≥90%（以季度考核，除去停电，性能测试及其他不可抗力因素引起的故障）。
（2）供应商对异常情况处理率100%。
（3）数据服务对应监测项目频次要求，详见下表：


	序号
	断面名称
	监测项目
	监测频次

	1
	外秦淮河凤台桥断面
	高锰酸盐指数
	4小时一次

	
	
	总磷
	4小时一次

	
	
	氨氮
	4小时一次

	
	
	五参数
	每小时一次

	
	
	流量
	每小时一次

	
	
	流速
	每小时一次

	2
	运粮河过兵桥断面
	高锰酸盐指数
	4小时一次

	
	
	总磷
	4小时一次

	
	
	氨氮
	4小时一次

	
	
	五参数
	每小时一次

	
	
	流量
	每小时一次

	
	
	流速
	每小时一次

	3
	内秦淮河中段张公桥断面
	高锰酸盐指数
	4小时一次

	
	
	总磷
	4小时一次

	
	
	氨氮
	4小时一次

	
	
	五参数
	每小时一次

	4
	内秦淮河南段下浮桥断面
	高锰酸盐指数
	4小时一次

	
	
	总磷
	4小时一次

	
	
	氨氮
	4小时一次

	
	
	五参数
	每小时一次

	5
	友谊河石杨路桥断面
	高锰酸盐指数
	4小时一次

	
	
	总磷
	4小时一次

	
	
	氨氮
	4小时一次

	
	
	五参数
	每小时一次

	6
	友谊河长巷泵站断面
	高锰酸盐指数
	4小时一次

	
	
	总磷
	4小时一次

	
	
	氨氮
	4小时一次

	
	
	五参数
	每小时一次

	7
	月牙湖解放南路桥断面
	高锰酸盐指数
	4小时一次

	
	
	总磷
	4小时一次

	
	
	氨氮
	4小时一次

	
	
	五参数
	每小时一次

	8
	内秦淮河东段玄津桥断面
	高锰酸盐指数
	4小时一次

	
	
	总磷
	4小时一次

	
	
	氨氮
	4小时一次

	
	
	五参数
	每小时一次

	9
	永丰河白甸泵站前池断面
	高锰酸盐指数
	4小时一次

	
	
	总磷
	4小时一次

	
	
	氨氮
	4小时一次

	
	
	五参数
	每小时一次

	10
	响水河宴南都断面
	高锰酸盐指数
	4小时一次

	
	
	总磷
	4小时一次

	
	
	氨氮
	4小时一次

	
	
	五参数
	每小时一次




1.3数据监控与审核
（1）在进行数据审核时，每日两次通过数据平台对数据进行检查，发现异常数据应及时判断和处理。每天（含周末及法定节假日值班）上午10点前和下午17点前各向采购人汇报一次水质小型站数据异常情况。
（2）供应商应根据以下内容判断数据是否异常：
1）数据出现零值该数据为异常数据；
2）水质小型站数据波动比较大，当一次峰值超过前3天各次监测值平均值的2倍标准差时；
3）水质小型站数据连续4次为同一值，除第一组外，剩余的不变数据为异常数据。
4）其他明显不合理的数据。
出现数据异常时，应确认是水质异常还是水质小型站设备异常，及时检查系统各个环节并采集实际水样进行人工分析，同时加大监测频次，直至查清原因。处理结束后，将异常数据出现的原因及处理的方法和结果记录到相应的表格中，如有必要向管理部门汇报处理结果。
除每日通过平台数据进行检查外，运维人员应按照规范每周对站点系统性巡查记录，检查仪器数据和工控机数据一致性，保证数据真实有效，出现偏差较大的情况应及时进行处理。
1.4数据质量考核
（1）水质小型站还需定期进行盲样考核、水样比对。每月定期进行水样比对考核或水样加标考核，对考核结果偏差较大站点，分析偏差原因，及时进行处理。
（2）盲样考核为采购人统一发放盲样（标准样品），数据服务单位独立分析、上报分析数据监测行为。盲样考核的合格范围为±10%。盲样质控考核测试不合格时，将立即查找原因，并在考核结束的48小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，按要求替换备机或开展手工补测工作。
（3）水样比对是指采用人工取样、实验室分析作为标准（参比）方法，验证水站监测结果的准确性及有效性的监测行为。
（4）水质小型站通过对以上的方式进行考核，能够清楚的分析出当月水数据的质量，对于数据质量较差的站点应及时进行整改。
2.设备功能要求
2.1总磷在线分析仪性能指标
（1）监测分析方法需符合水质监测国家标准的A类方法，保证了监测数据的准确性、有效性。
（2）总磷在线分析仪需具有抗浊度功能，浊度范围为300NTU-400NTU时，示值误差为±5%以内。
（3）仪器需采用废水、废液分离技术，单次产生的废液量不超过20 mL，降低废液的二次污染。
（4）仪器需具备自动质控功能，包括但不限于自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标等。
（5）仪器需采用一体化消解比色系统，高压阀与消解管直接连接，减少公用管路带来的干扰。
（6）仪器需采用自动化设计，可自动标定，自动清洗，具有断电自启清洗，一键维护等自动化指令，方便运维人员操作维护。
（7）仪器需采用模块化设计，主要器件可免拆面板拆卸，便于维护。
（8）仪器需采用下位机采用嵌入式微控制系统控制，高集成度且性能稳定可靠。
2.2总磷监测参数要求
	设备名称
	技术参数指标

	总磷
	分析方法
	钼酸铵分光光度法

	
	检测范围
	0～10mg/L(可扩展)

	
	零点漂移
	▲±1.5%

	
	量程漂移
	▲±1.5%

	
	直线性
	▲±1.5%

	
	重复性
	±2.5%

	
	电压稳定性
	±1%

	
	绝缘阻抗
	＞5MΩ

	
	实际水样比对试验
	±10%



2.3氨氮在线分析仪性能指标
（1）监测分析方法需符合水质监测国家标准的A类方法。
（2）氨氮在线分析仪需具有抗浊度功能，浊度范围为200NTU-300NTU时，示值误差为±5%以内。
（3）仪器需采用废水、废液分离技术，单次产生的废液量不超过20 mL，降低废液的二次污染。
（4）仪器需具备自动质控功能，包括但不限于自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标等。
（5）仪器需采用一体化消解比色系统，高压阀与消解管直接连接，减少公用管路带来的干扰。
（6）仪器需采用自动化设计，可自动标定，自动清洗，具有断电自启清洗，一键维护等自动化指令，方便运维人员操作维护
（7）仪器需采用模块化设计，主要器件可免拆面板拆卸，便于维护。
（8）仪器需采用下位机采用嵌入式微控制系统控制，高集成度且性能稳定可靠。
2.4氨氮监测参数要求
	设备名称
	技术参数指标

	氨氮
	分析方法
	水杨酸分光光度法

	
	检测范围
	0～10 mg/L，(可扩展)

	
	零点漂移
	≤0.01 mg/L

	
	量程漂移
	≤1.0%

	
	▲示值误差
	标液浓度为 2.0 mg/L 时
	± 8.0%

	
	
	标液浓度为 5.0 mg/L 时
	± 5.0%

	
	
	标液浓度为 8.0 mg/L 时
	± 3.0%

	
	▲重复性
	≤2.0%

	
	记忆效应
	标液浓度为 2.0 mg/L 时
	± 0.1 mg/L

	
	
	标液浓度为 8.0 mg/L 时
	± 0.1 mg/L

	
	电压干扰
	± 0.5%

	
	pH 干扰试验
	± 2.0%

	
	环境温度试验
	≤5.0%

	
	实际水样比对试验
	≤0.2 mg/L（水样浓度<2.0 mg/L时），≤8.0%（水样浓度≥2.0 mg/L时）

	
	最小维护周期
	≥168h

	
	数据有效率
	≥90%

	
	一致性
	≤10.0%



2.5高锰酸盐指数在线分析仪性能指标
（1） 监测分析方法需符合水质监测国家标准的A类方法。
（2）高锰酸盐指数在线分析仪需具有抗浊度功能，浊度范围为300NTU-400NTU时，示值误差为±5%以内
（3）仪器需采用废水、废液分离技术，单次产生的废液量不超过20 mL，降低废液的二次污染。
（4）仪器需具备自动质控功能，包括但不限于自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标等。
（5）仪器需采用一体化消解比色系统，高压阀与消解管直接连接，减少公用管路带来的干扰。
（6）仪器需采用自动化设计，可自动标定，自动清洗，具有断电自启清洗，一键维护等自动化指令，方便运维人员操作维护。
（7）仪器需采用模块化设计，主要器件可免拆面板拆卸，便于维护。
（8）仪器需采用下位机采用嵌入式微控制系统控制，高集成度且性能稳定可靠。
2.6高锰酸盐指数在线分析仪参数要求
	设备名称
	技术参数指标

	高锰酸盐指数
	分析方法
	高锰酸钾氧化法

	
	检测范围
	0～20mg/L，(可扩展)

	
	零点漂移
	▲±1.5%

	
	量程漂移
	▲±1.5%

	
	重复性误差
	▲±1.5%

	
	实际水样比对试验
	±10%

	
	电压稳定性
	±2%

	
	绝缘阻抗
	＞2MΩ


2.7五参数在线分析仪性能指标
（1）监测分析方法需符合水质监测国家标准的A类方法。
2.8五参数在线分析仪技术参数
	设备名称
	技术参数指标

	五参数
	分析方法
	水温：热电阻/热电偶
pH：玻璃电极法
溶解氧：电化学法/荧光法
电导率：电极法
浊度：光散射法

	
	水温
	量程
	0℃～60 ℃，可调

	
	
	准确度
	±0.1 ℃

	
	pH
	量程
	pH 0～14 （0～60 ℃），可调

	
	
	漂移（pH=4、7、9）
	±0.1 pH

	
	
	重复性
	±0.05 pH

	
	
	响应时间
	≤20 s

	
	
	温度补偿精度
	±0.1 pH

	
	
	电压稳定性
	±0.05 pH

	
	
	实际水样比对实验
	±0.1 pH

	
	溶解氧
	量程
	0～20 mg/L，可调

	
	
	零点漂移
	±0.05 mg/L

	
	
	量程漂移
	±0.2 mg/L

	
	
	重复性
	±0.2 mg/L

	
	
	响应时间（T90）
	≤120 s

	
	
	温度补偿精度
	±0.25 mg/L

	
	
	电压稳定性
	±0.3 mg/L

	
	
	实际水样比对实验
	±0.3 mg/L

	
	电导率
	最小检测范围
	0～500 mS/m（0～40℃），可调

	
	
	重复性误差
	±0.5%

	
	
	零点漂移
	±0.5%

	
	
	量程漂移
	±1%

	
	
	响应时间（T90）
	≤20s

	
	
	温度补偿精度
	±1%

	
	
	电压稳定性
	±1%

	
	
	实际水样比对实验
	±0.5%

	
	浊度
	量程
	0～1000NTU，可调

	
	
	重复性
	±1.5%

	
	
	零点漂移
	±1%

	
	
	量程漂移
	±3.5%

	
	
	线性误差
	±2%

	
	
	电压稳定性
	±1%



2.9水平声学多普勒流速剖面仪性能指标
（1）仪器表面应平整光亮、无损伤、无锈蚀；北向标志应清晰无磨损。
（2）自容式和直读式采用直流电源应为12V-60V；最大电压波动±10%时，应正常工作。
（3）交流供电端与外壳绝缘电阻应不小于2MΩ。
2.10水平声学多普勒流速剖面仪参数要求

	设备名称
	技术参数指标

	水平声学多普勒流速剖面仪
	分析方法
	声学多普勒法

	
	工作温度
	﹣2℃～35℃

	
	测量范围
	0°～360°

	
	最大测量误差
	±5°

	
	倾斜摇摆测量
	﹣15°～15°

	
	绝缘阻抗
	＞2MΩ



3.溯源分析服务
按照“有水必测”、“应测尽测”的要求，加强水体环境的巡查与监测，对于超标断面提供溯源监测分析服务。主要监测因子：pH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数等。
三、 机构、人员、车辆配备要求
1、在运营维护及管理期间，供应商必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定。依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使监测系统运行真正发挥其效能和作用。
2、配备的专业技术人员数量、运维专用车辆数量不少于下表的要求。
人员、车辆要求表
	序号
	站点数量（个）
	运维人员（人）
	运维车辆（辆）

	1
	10
	3
	1


★3、供应商应在项目地设立1个运维技术服务网点，并设有数据分析上报等方面专职对接人员。若无，可在响应文件中承诺成交后15日内在项目地设立1个运维技术服务网点（提供购房证明或房屋租赁合同、房租发票等证明材料或承诺书）。
4、运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。
四、 服务要求
★1、监测设备发生异常或故障导致停运的，运维单位须在接报（或系统告警）之时起2小时内予以响应，并同步启动故障排查与应急处置。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。
★2、监测设备发生故障时，运维单位应立即启动备用设备或开展现场抢修，确保在故障发生之日起48小时内恢复正常运行；若判定为设备报废或无法修复，则须在48小时内完成新设备的更换与校准工作（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。
★3、水质监测设备产生的废液（属HW49类危险废物）将交由具备相应危废处置资质的单位统一回收处理，每次转移均提供完整的《危险废物转移联单》及处置单位资质证明文件，确保废液处置全程可追溯、合法合规（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。
五、 其他说明
1、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
六、 执行的规范、 标准
1、 《水污染物排放总量监测技术规范》HJ/T 92-2002
2、《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019
3、 《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》HJ 915.1—2024
4、 《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH₃-N、TP、TN）安装验收技术规范》
HJ 915.2—2024
5、 《地表水水质自动监测站运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）
6、 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093
7、 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168
8、 《地表水自动监测系统通信协议技术要求》等（二）监测服务阶段HJ 1404—2024
9、 《自动监控数据传输标准》HJ 212—2025
10、 《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》DB32/T 4536—2023
11、 《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》苏环办〔2020〕174 号
12、 《江苏省"十四五"地表水环境监测网设置方案》
13、 《地表水环境质量标准》GB 3838
14、 《水质河流采样技术指导》HJ 52-1999（采样工作可同步参考《地表水环境质量监测技术规范》 HJ 91.2-2022）
15、 《高锰酸盐指数水质自动监测仪技术要求及检测方法》HJ 100-2023
16、 《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》HJ 101-2019
17、 《总磷水质自动监测仪技术要求及检测方法》HJ 103-2019
18、 《pH水质自动监测仪技术要求及检测方法》HJ 96-2019
19、 《电导率水质自动监测仪技术要求及检测方法》 HJ 97-2019
20、 《浊度水质自动监测仪技术要求及检测方法》HJ 98-2019
21、 《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》HJ/T 99-2003
22、 《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统建设技术要求》
23、 《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法》
24、 《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统验收办法（试行）》
25、 《南京市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》
26、 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
27、 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
28、 分析方法参见现行 HJ/GB 标准及《水和废水监测分析方法》（第四版）等
29、 《环境监测质量管理技术导则》HJ 630 + 自动站运维类标准中的 QA/QC 要求
30、 国家和行业现行有效的相关标准、规范
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南京市政府采购合同



合同编号：
项目名称：  　　　　　　　　　      
采购人(甲方)：　　　　　　　　　　　
供应商(乙方)：  　　　　　         
签订时间：


南京市工商行政管理局
南京市财政局监制



 (
40
)

合同编号：
政府采购计划号：
	采购人（以下称甲方）：南京市秦淮生态环境局
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：南京市秦淮区秦虹路一号
	住所地：

	



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市政府采购中心的招标结果签订本合同。
第一条合同标的
乙方根据甲方需求提供下列服务：数据支撑。拟通过采购小型水质自动站水质8参数在线监测数据服务，对秦淮区的重点断面或其相关联断面、上游入境断面（共十个断面）水质实施在线监测，服务期3年。乙方根据甲方要求提供下列服务：
1、水质自动监测系统的建设:乙方提供十个监测断面包括站房及其水、电等基础设施、采配水系统、自动监测仪器及系统集成等内容的建设，以及服务期限内用地、用水、用电所产生的一切费用。
2、监测数据内容:主要包括五参数(温度、溶解氧、PH值、电导率、浊度)、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、流速指标、流量（4台设备可以测）。
3、监测频次:五参数、流速每小时监测一次，氨氮、总磷、高锰酸盐指数指标每四小时监测一次。
4、质控和运维:为确保监测数据的准确性，乙方提供日常质控和运维服务，不定期根据需要增加质控和运维频次。
5、数据平台服务:乙方提供监测数据平台服务,并根据需要无条件提供监测数据串口接入甲方指定的平台系统。
6、咨询服务：汇总各水站每日监测数据，以日报、月报、年报的形式报招标人，报告作为运行维护考核依据之一。
详见附件及乙方投标文件。
第二条合同总价款
本合同项下服务收费金额为：
本合同项下服务期限为：自合同签订之日起3个月内完成设备的安装，验收合格后提供3年数据服务。
本合同价款是承担本项目一切责任和义务所需的总费用(包括但不限于对该项目的环境调查考察，社会调查研究、基础资料收集、文件编制印刷、技术评审、专家咨询、设备进场、人员培训、交通运输等一切费用),包括完成本服务项目发生的所有含税费用/支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
除合同另有规定外，应视为供应商不再有报价以外的任何附加费用。未列和没有填写的项目费用，应视为已包括在相关项目的报价中。
第三条组成本合同的有关文件
下列关于秦淮区水环境重点断面在线监控服务(三期)的招标文件、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、招标文件；
2、乙方提供的投标文件和投标报价表；
3、商务响应表；
4、投标承诺、服务承诺；
5、中标通知书；
6、甲乙双方商定的其他文件等。
第四条权利保证
1、自合同签订之日起，乙方对“秦淮区水环境重点断面在线监控系统”进行开发或升级的产品全部知识产权归甲方所有，所有产生的数据及相关材料等成果资料知识产权均归属甲方。乙方应当按年度向甲方移交当年度全部数据及相关材料。乙方在合同签订前已合法拥有、为履行本项目而使用的既有成果的知识产权仍归原权利人所有，但乙方应保证甲方在本项目中的持续使用不构成侵权。
2、乙方应保证提供给甲方的软件、系统、技术成果、设备及服务不侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益，不存在权利瑕疵或权属争议。出现争议或给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任，并承担甲方为应对该等争议支出的律师费、诉讼费、保全费等合理费用。
3、未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的条文、规格、数据信息或资料提供给与本合同无关的第三方，不得将监测数据用于履行本合同之外的其他用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应当注意保密并限于履行合同所必需的范围。
4、对本项目开展过程中形成的一切会议文件、项目文档、项目资料，双方合作协议、双方商务协议，合作方案等信息，以及一切与甲方有关的未公开信息进行保密。
5、乙方在项目实施过程中，对甲方所提供的所有相关资料、数据及在项目实施中取得的项目数据和资料，未经甲方书面同意不得向第三方泄漏，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。
6、乙方对数据传输及数据储存安全负责包括：WEB、移动应用安全管理，日志管理与审核，账号口令管理，防病毒服务器日常维护，补丁加载管理，风险评估实施，安全事件应急响应等内容。
7、服务期内，本合同所涉及的所有硬件设备、运维人员的人身、财产等安全问题责任及乙方派驻人员在服务期间造成伤亡、火警、火灾、设备等一切事故（包括造成甲方人员、己方人员、他方人员等），全部由乙方承担；乙方是服务期间安全第一责任人，若出现安全责任事故等重大意外，责任和费用均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任和费用。乙方在安全事故发生时，出现逃避、推诿不处理等情况时，甲方介入后所垫付的相关费用均由乙方承担。
8、服务期限届满或本合同提前终止的，乙方不得对甲方使用项目数据、平台设置任何技术障碍。乙方应当配合、协助甲方完成全部项目数据的跨项目、跨平台对接及迁移工作。
第五条质量保证
乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
第六条交付和验收
1、设备安装调试完成并经试运行稳定后，由乙方向甲方提交书面验收申请。甲方在收到申请后组织相关专业技术人员（或委托第三方专业机构）进行验收。验收合格的，服务期自甲方签字确认之日起计算；验收不合格的，乙方须在15个工作日内完成整改并重新申请验收，服务期相应顺延。
2、自设备安装完成、验收合格并经过甲方书面确认起进入三年服务期。乙方提供本合同履约情况及相应的证明材料，并对材料的真实性负责。甲方验收时邀请专家成立验收小组，出具专家验收意见，作为项目验收认定。
3、乙方应当在招标文件规定的服务期内完成服务事项。
4、本服务为数据服务，服务期满后甲方邀请专家成立验收小组，按招标文件及乙方投标文件的相关内容和承诺，出具总服务期专家验收意见，作为项目验收认定进行验收。
第七条合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件：
(1)合同签订后，付款至合同价款的60%;
(2)服务期第二年度结束，甲方验收合格后支付合同价款的20%;
(3)服务期结束，乙方提交服务达标报告，甲方验收合格后，支付剩余款项。
备注：每次付款时乙方需提供等额正规合法有效发票。
以上各付款节点均以甲方收到同级财政拨付的对应资金为前提。财政资金到账后，甲方按合同约定支付至乙方账户。因财政资金未到位及审批流程导致的付款延迟，甲方不承担违约责任。
第八条违约责任
1、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总价款的万分之五的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，乙方应按照总价款10%的标准向甲方支付违约金，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。
2、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
3、乙方虚假承诺，提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价款30%违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的乙方仍应补足。
4.本合同解除或终止后，乙方未按本合同约定完成项目数据、相关资料移交工作；或擅自中断服务保障、拒不配合甲方交接工作；或对甲方使用项目数据、平台设置技术障碍的，均视为乙方违约，乙方应按照总价款30%的标准向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的乙方仍应补足。
第九条 考核制度（详见附件）
甲方按季度对乙方履约情况进行考核，并应将考核结果书面送达乙方，如乙方对考核结果有异议的，应在5个工作日内书面提出，甲方应在10个工作日内复核答复。乙方异议申辩程序不阻碍甲方依据事实独立作出最终考核结论。考核结果分为优秀、合格、不合格三档，同一考核年度内：
1、乙方累计两次考核为“不合格”的，甲方有权扣除合同总价款5‰作为违约金；后期每增加一次“不合格”，甲方有权扣除合同总价款5‰作为违约金。
2、乙方连续超过三次考核为“不合格”的，甲方有权单方书面通知解除本合同，本合同自通知到达之日解除，甲方不承担违约责任；
3、合同解除后，甲方就乙方此前及因解约产生的直接实际损失（包括但不限于重新选供应商成本、业务中断损失、第三方索赔等）仍可另行主张，乙方应在收到索赔通知后【30】日内赔付；乙方对损失金额有异议的，双方共同委托第三方审计机构核定，双方无法就审计机构达成一致的，甲方有权直接向甲方所在地人民法院提起诉讼，由法院指定审计机构，相关审计、诉讼费用由乙方承担。
第十条合同的变更、解除和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
3.本合同服务期满或提前解除、终止的，项目项下全部监测站房、配套水电、设备、仪器仪表、备品备件等全部配套设施资产无偿归甲方管理使用。在甲方另行采购服务或完成接管前，乙方应当持续提供必要的数据服务保障，确保监测工作连续不中断。乙方未按本款约定完成移交、拒不配合交接或擅自停止服务保障的，甲方有权依据本合同约定追究乙方违约责任，并就全部损失向乙方追偿。
第十一条合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条争议的解决
1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的部门对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第(1)种方式解决争议：
(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
(2)向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在诉讼期间，本合同应继续履行。
第十三条诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条服务后续
甲方在项目服务期结束后如需采购与本合同相关设备，具有优先采购权；乙方具有优先被采购权。
第十五条合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，一份交政府采购中心存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4、通知送达
本协议的任何一方发出的书面文件或由法院送达的法律文书，收件地址以本协议所列的地址为准，如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的七日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。合同一方向对方发出的文件，下列情形之一视为已送达：
(1)、该文件已交付对方；
(2)、该文件通过邮寄对方本协议所列的地址，该邮寄送达不需对方签收；
(3)、该文件通过传真、电子邮件发往对方在本协议所列传真机、电子邮箱。
（以下无正文）


	
甲方：
南京市秦淮生态环境局（盖章）

	乙方：

（盖章）

	法定或委托代表人：
	法定或委托代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐号：
	帐号：

	日    期：     年    月    日
	日    期：     年    月    日










附件：考核制度
水质自动监测站运行考核表
	考核内容
	分值
	考核要求
	得分

	一、水站运维现场检查（60分）

	站房卫生
	10分
每项2分
	环境清洁；整齐无零乱堆放；仪器无污渍；无漏水；泵管、试剂导管等清洁
	

	自动监测仪器设备
	15分
每项5分
	仪器及系统运行正常；数据正常；供电、采水、通讯、空调等设施完好无损，正常工作
	

	现场考核
	20分
每项4分
	水质五参数现场比对、氨氮、高锰酸盐指数、总磷标样考核符合要求
	

	现场记录检查
	15分
每项3分
	巡检记录；标液核查记录；备品备件更换记录；试剂更换记录；仪器校准记录；完整详实
	

	二、运维质量统计（30分）

	站点在线率、
数据捕集率
	5分
	除水站停电外，在线率、捕集率100%得5分；【95%-100%）得4分；【90%-95%）得2分，低于90%得0分
	

	数据有效率
	10分
	有效率【100%】得10分，【100%-90%】得5分，低于90%得0分
	

	质控检查
	5分
	检查结果合格以上得5分；差或者标样考核不合格不得分；
	

	故障排除
	5分
	运行中出现的故障当天排除得5分，次日排除得2分，否则为0分；
	

	三、运维能力及工作情况（10分）

	工作情况
	10分
	服从甲方管理人员安排；责任心强、实时监控情况；故障发生后及时到现场处置；相关数据报告及时完整。
	

	运维能力
	5分
	备品备件试剂等耗材更换及时；能独立完成各项操作；排除故障能力强；证件有效
	

	四、评价标准与等级

	评价等级与标准
	分为：优、合格、不合格三个等级。
得分：70以下为不合格；70-85为合格；85以上为优。
运维质控频次、标液标样考核结果是否合格等以江苏省水质自动站管理办法为依据

	考核组织与实施
	南京市秦淮生态环境监测监控中心分管负责人负责组织实施，每季度一次。

	五、考核结果与情况说明建议等                  考核等级：

	




签字：




第六章 附件



投标文件








项目名称：
招标编号：
供应商名称：（加盖电子公章）
日期：


目录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：
根据贵方              （项目名称）           （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表供应商                           （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              。
3、本项目服务时间为：满足采购文件要求。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我方拟派项目负责人为：。
6、我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）
7、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成本项目。
9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
10、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商名称：                 （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书

法人授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：           （手机）
供应商名称：              （加盖电子公章）
单位地址：
日    期：

法定代表人、委托代理人身份证复印件：













附件三、报价表

开标一览表

投标人全称（加盖电子公章）：  
项目名称： 
项目编号： 


	投标总报价

	小写（元）：






[bookmark: _Toc28696][bookmark: _Toc31813]日期：    年     月     日
















附表、分项报价表
分项报价表

项目名称：                     项目编号：
	序号
	名称
	品牌、规格或型号或分项目
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	



投标单位（加盖电子公章）：

说明：
1、分项报价表总价需与开标一览表中投标总价一致。
2、表中表格行数可自行添加。


 


附件四、采购需求偏离表
 
采购需求偏离表
                       
项目名称：	项目编号：
	序号
	招标文件
	投标文件
	说明
	重要证明文件响应的具体位置

	
	条目号
	采购要求
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、供应商应对招标文件第四章采购需求的内容给予逐条响应，缺项漏项视为负偏离。以投标所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件采购需求作为响应内容。
2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。
3、如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：                             
 


附件五、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 

项目名称：	项目编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、供应商如对包括服务期、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。
2、“供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。
3、如果行数不够，请自行增加。


投标单位（加盖电子公章）：                             

 
 

附件六、方案

方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。



 

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                    项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             



附件八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	内容
	金额
	合同签订时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             

附件九：政府采购政策相关资料
[bookmark: _Toc447021131][bookmark: _Toc450220984]（一）政府采购促进中小企业发展政策

1、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：
日 期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
4.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。




附：中小企业划型标准规定

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入 （Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入 （Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额 （Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员 （X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入 （Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员 （X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额 （Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额 （Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



[bookmark: _Toc27977]说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。



2、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖电子公章）：
日期：



3、属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


[bookmark: _Toc30860]附件十、资格资信证明文件

[bookmark: _Toc4890]1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，扫描件并加盖电子公章）；

[bookmark: _Toc24411]2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2026年4月至投标截止时间中任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其2026年4月至投标截止时间银行出具的资信证书，或其2025年度经审计的财务报告，或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》)；

[bookmark: _Toc20874]3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》）；
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。



投标单位（加盖电子公章）：
日期：



4、有依法缴纳税收的良好记录(提供2026年4月至投标截止时间中任意一月份的缴纳税收的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料，或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》)；


5、有依法缴纳社会保障资金的良好记录(提供2026年4月至投标截止时间中任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据，或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》)；



6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书并加盖供应商公章，或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

无重大违法记录声明


致：南京市秦淮生态环境局

我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：（加盖电子公章）
日期：年月 日



附件十一、声明函
声明函

致：南京市秦淮生态环境局

1、我单位负责人(负责人姓名、身份证号)，与我单位存在直接控股、管理关系的单位为(单位名称)，本次投标不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一合同项下投标的情形。
2、我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。


投标单位（加盖电子公章）：
日期：

附件十二、南京市政府采购供应商信用承诺书

南京市政府采购供应商信用承诺书

年月日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

  年    月   日
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