## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 3.9 | 4.02 | 3.83 | 3.97 | -0.05% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 4.1 | 4.02 | 4.09 | 3.97 | -0.05% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 4.1 | 4.02 | 4.10 | 3.97 | -0.05% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 4.0 | 4.02 | 3.95 | 3.97 | -0.05% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 4.0 | 4.02 | 3.83 | 3.97 | -0.05% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 4.0 | 4.02 | 4.03 | 3.97 | -0.05% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 流速 | 2024-10-12 | 3.6 | 3.83 | 3.61 | 3.68 | -3.92% | 相对误差不超过±12%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 流速 | 2024-10-12 | 4.0 | 3.83 | 3.70 | 3.68 | -3.92% | 相对误差不超过±12%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 流速 | 2024-10-12 | 3.9 | 3.83 | 3.72 | 3.68 | -3.92% | 相对误差不超过±12%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 湿度 | 2024-10-12 | 13.3 | 13.17 | 12.90 | 12.9 | -2.05% | 相对误差不超过±25%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 湿度 | 2024-10-12 | 13.1 | 13.17 | 12.87 | 12.9 | -2.05% | 相对误差不超过±25%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 湿度 | 2024-10-12 | 13.1 | 13.17 | 12.93 | 12.9 | -2.05% | 相对误差不超过±25%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 颗粒物 | 2024-10-12 | 1.6 | 1.37 | 0.09 | 0.09 | -1.28mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 颗粒物 | 2024-10-12 | 1.3 | 1.37 | 0.10 | 0.09 | -1.28mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 颗粒物 | 2024-10-12 | 1.2 | 1.37 | 0.07 | 0.09 | -1.28mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | <3 | 1.5 | 3.02 | 2.81 | 1.31mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | <3 | 1.5 | 2.66 | 2.81 | 1.31mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | <3 | 1.5 | 2.66 | 2.81 | 1.31mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | <3 | 1.5 | 2.89 | 2.81 | 1.31mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | <3 | 1.5 | 3.08 | 2.81 | 1.31mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | <3 | 1.5 | 2.56 | 2.81 | 1.31mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 36 | 36.17 | 36.28 | 36.58 | 0.41mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 37 | 36.17 | 36.64 | 36.58 | 0.41mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 37 | 36.17 | 37.04 | 36.58 | 0.41mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 34 | 36.17 | 35.42 | 36.58 | 0.41mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 37 | 36.17 | 37.16 | 36.58 | 0.41mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 36 | 36.17 | 36.94 | 36.58 | 0.41mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 温度 | 2024-10-12 | 112.5 | 112.5 | 114.21 | 114.19 | 1.69℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 温度 | 2024-10-12 | 112.8 | 112.5 | 114.46 | 114.19 | 1.69℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 温度 | 2024-10-12 | 112.2 | 112.5 | 113.89 | 114.19 | 1.69℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 4.7 | 4.63 | 4.91 | 4.91 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 4.4 | 4.63 | 4.88 | 4.91 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 4.7 | 4.63 | 4.97 | 4.91 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 4.6 | 4.63 | 4.92 | 4.91 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 4.8 | 4.63 | 4.93 | 4.91 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 4.6 | 4.63 | 4.86 | 4.91 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 流速 | 2024-10-12 | 13.4 | 13.57 | 13.04 | 13.1 | -3.46% | 相对误差不超过±10%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 流速 | 2024-10-12 | 13.9 | 13.57 | 13.12 | 13.1 | -3.46% | 相对误差不超过±10%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 流速 | 2024-10-12 | 13.4 | 13.57 | 13.13 | 13.1 | -3.46% | 相对误差不超过±10%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 湿度 | 2024-10-12 | 14.7 | 14.47 | 13.01 | 12.97 | -10.37% | 相对误差不超过±25%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 湿度 | 2024-10-12 | 14.5 | 14.47 | 12.91 | 12.97 | -10.37% | 相对误差不超过±25%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 湿度 | 2024-10-12 | 14.2 | 14.47 | 12.98 | 12.97 | -10.37% | 相对误差不超过±25%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 40 | 40.83 | 41.98 | 42.39 | 1.56mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 41 | 40.83 | 42.49 | 42.39 | 1.56mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 42 | 40.83 | 42.21 | 42.39 | 1.56mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 37 | 40.83 | 42.59 | 42.39 | 1.56mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 43 | 40.83 | 42.78 | 42.39 | 1.56mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 42 | 40.83 | 42.31 | 42.39 | 1.56mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 颗粒物 | 2024-10-12 | 1.1 | 1.3 | 0.00 | 0 | -1.3mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 颗粒物 | 2024-10-12 | 1.5 | 1.3 | 0.00 | 0 | -1.3mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 颗粒物 | 2024-10-12 | 1.3 | 1.3 | 0.00 | 0 | -1.3mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | 3 | 2.67 | 2.21 | 2.17 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | 4 | 2.67 | 2.34 | 2.17 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | <3 | 2.67 | 1.84 | 2.17 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | <3 | 2.67 | 1.98 | 2.17 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | 3 | 2.67 | 2.20 | 2.17 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | 3 | 2.67 | 2.43 | 2.17 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 温度 | 2024-10-12 | 123.7 | 123.6 | 123.12 | 122.85 | -0.75℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 温度 | 2024-10-12 | 122.9 | 123.6 | 122.73 | 122.85 | -0.75℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 温度 | 2024-10-12 | 124.2 | 123.6 | 122.70 | 122.85 | -0.75℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 6.5 | 6.5 | 6.03 | 6.01 | 8.19% | 相对准确度≤15%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 6.5 | 6.5 | 6.02 | 6.01 | 8.19% | 相对准确度≤15%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 6.5 | 6.5 | 5.96 | 6.01 | 8.19% | 相对准确度≤15%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 6.6 | 6.5 | 6.06 | 6.01 | 8.19% | 相对准确度≤15%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 6.5 | 6.5 | 6.00 | 6.01 | 8.19% | 相对准确度≤15%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 含氧量 | 2024-10-12 | 6.4 | 6.5 | 5.96 | 6.01 | 8.19% | 相对准确度≤15%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 湿度 | 2024-10-12 | 17.6 | 17.1 | 18.34 | 18.29 | 6.96% | 相对误差不超过±25%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 湿度 | 2024-10-12 | 17.2 | 17.1 | 18.25 | 18.29 | 6.96% | 相对误差不超过±25%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 湿度 | 2024-10-12 | 16.5 | 17.1 | 18.29 | 18.29 | 6.96% | 相对误差不超过±25%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 颗粒物 | 2024-10-12 | 1.6 | 1.5 | 0.00 | 0.64 | -0.86mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 颗粒物 | 2024-10-12 | 1.4 | 1.5 | 0.00 | 0.64 | -0.86mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 颗粒物 | 2024-10-12 | 1.5 | 1.5 | 1.92 | 0.64 | -0.86mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 42 | 42.17 | 46.63 | 46.19 | 9.53% | 相对误差不超过±30%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 41 | 42.17 | 44.75 | 46.19 | 9.53% | 相对误差不超过±30%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 43 | 42.17 | 45.18 | 46.19 | 9.53% | 相对误差不超过±30%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 38 | 42.17 | 45.65 | 46.19 | 9.53% | 相对误差不超过±30%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 43 | 42.17 | 47.18 | 46.19 | 9.53% | 相对误差不超过±30%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | 46 | 42.17 | 47.75 | 46.19 | 9.53% | 相对误差不超过±30%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | <3 | 1.5 | 3.21 | 3.33 | 1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-24 | <3 | 1.5 | 3.41 | 3.33 | 1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | <3 | 1.5 | 3.21 | 3.33 | 1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | <3 | 1.5 | 3.46 | 3.33 | 1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | <3 | 1.5 | 3.24 | 3.33 | 1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | <3 | 1.5 | 3.44 | 3.33 | 1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 温度 | 2024-10-12 | 86.5 | 88.47 | 90.5928 | 90.17 | 1.7℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 温度 | 2024-10-12 | 91.7 | 88.47 | 89.45 | 90.17 | 1.7℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 温度 | 2024-10-12 | 87.2 | 88.47 | 90.48 | 90.17 | 1.7℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | （表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2024-10-17 | 实际样 | 25 | 26.7 | 1.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | （表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2024-10-17 | 实际样 | 25 | 25.4 | 0.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | （表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2024-10-17 | 实际样 | 25 | 25.3 | 0.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | （表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2024-10-14 | 标准样 | 500 | 502.6 | 0.52% | 相对误差不超过±10%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | （表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口 | 污水排放口 | pH值 | 2024-10-14 | 实际样 | 7.3 | 7.1 | -0.2pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,一切排污单位 | 污水排放口 | pH值 | 2024-10-14 | 实际样 | 8.1 | 8.1 | 0pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,有机化学原料制造 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2024-10-14 | 实际样 | 25 | 26.5 | 1.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,有机化学原料制造 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2024-10-14 | 实际样 | 25 | 27.0 | 2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,有机化学原料制造 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2024-10-14 | 实际样 | 25 | 26.2 | 1.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,有机化学原料制造 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2024-10-14 | 标准样 | 90 | 91.6 | 1.78% | 相对误差不超过±10%
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,其他 | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-14 | 实际样 | 1.5 | 1.288 | -0.21mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,其他 | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-14 | 实际样 | 1.5 | 1.380 | -0.12mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,其他 | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-14 | 实际样 | 1.5 | 1.414 | -0.09mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,其他 | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-14 | 标准样 | 10 | 9.2 | -8% | 相对误差不超过±10%

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 江苏省 大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 | 有机废气排口Q1(1) | 二甲苯（总量） | 2024-10-15 | [6 empty] | 0.188 | 0.188 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值,其他 | 有机废气排口Q1(1) | 颗粒物 | 2024-10-15 | [6 empty] | 1.4 | 1.4 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 有机废气排口Q1(1) | 非甲烷总烃 | 2024-10-15 | [6 empty] | 25.1 | 25.1 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 工业炉窑大气污染物排放标准(DB 32/3728-2020) | 表1 | 燃烧废气排口(2) | 氮氧化物 | 2024-10-15 | [6 empty] | 8 | 65 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 表1 | 燃烧废气排口(2) | 林格曼黑度 | 2024-10-15 | [6 empty] | <1 | <1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 工业炉窑大气污染物排放标准(DB 32/3728-2020) | 表1 | 燃烧废气排口(2) | 二氧化硫 | 2024-10-15 | [6 empty] | 3 | 29 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 工业炉窑大气污染物排放标准(DB 32/3728-2020) | 表1 | 燃烧废气排口(2) | 颗粒物 | 2024-10-15 | [6 empty] | 2.1 | 17.5 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 颗粒物 | 2024-10-12 | [6 empty] | 1.6 | 1.7 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | [6 empty] | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | [6 empty] | 37 | 39 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 油品车间原料罐区异味治理装置废气出口(FQ-WJB-W-06) | 非甲烷总烃 | 2024-10-12 | [6 empty] | 0.78 | 0.78 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | [6 empty] | 42 | 46 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 颗粒物 | 2024-10-12 | [6 empty] | 1.5 | 1.6 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | [6 empty] | 3 | 3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值,废水处理有机废气收集处理装置焚烧类有机排放口 | 油品车间原料罐区异味治理装置废气出口(FQ-WJB-W-06) | 非甲烷总烃 | 2024-10-12 | [6 empty] | 0.77 | 0.77 | 120 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 颗粒物 | 2024-10-12 | [6 empty] | 1.6 | 2.0 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 氮氧化物 | 2024-10-12 | [6 empty] | 47 | 58 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒DA002(DA001) | 二氧化硫 | 2024-10-12 | [6 empty] | 3 | 4 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京长江油运龙潭船务工程有限公司 | 环境风险管控 | 其他水上运输辅助活动 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 危废仓库废气排放口(QF3) | 非甲烷总烃 | 2024-10-09 | [6 empty] | 0.51 | 0.51 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京长江油运龙潭船务工程有限公司 | 环境风险管控 | 其他水上运输辅助活动 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 洗舱废气排放口(QF1) | 非甲烷总烃 | 2024-10-09 | [6 empty] | 2.48 | 2.48 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京长江油运龙潭船务工程有限公司 | 环境风险管控 | 其他水上运输辅助活动 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值,其他 | 洗舱废气排放口(QF1) | 氯化氢 | 2024-10-09 | [6 empty] | 0.28 | 0.28 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | （表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口 | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-14 |  |  |  |  | 0.130 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | （表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 31 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | （表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口 | 污水排放口 | 悬浮物 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 8 | 30 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | （表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口 | 污水排放口 | pH值 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 |  | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,一切排污单位 | 污水排放口 | pH值 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 8.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 |  | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,有机化学原料制造 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 8 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 |  | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,一切排污单位 | 污水排放口 | 悬浮物 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 10 | 30 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 |  | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939-2006) | 表2第二类污染物（指标）最高允许排放值 | 污水排放口 | 石油类 | 2024-10-14 |  |  |  |  | <0.06 | 5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 |  | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,一切排污单位 | 污水排放口 | 挥发酚 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 0.113 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 |  | 化学工业水污染物排放标准(DB 32/939-2020) | 表1 企业主要水污染物排放限值,直接排放,其他 | 污水排放口 | 氟化物 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 1.12 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） |  | 有机化学原料制造 |  | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,直接排放,其他 | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-14 |  |  |  |  | 0.042 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 江苏省 大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表2 | 罐区外1米Q2 | 非甲烷总烃 | 2024-10-16 |  |  |  |  | 1.55 | 6 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 江苏省 大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表2 | 厂房门口外1米 | 非甲烷总烃 | 2024-10-16 |  |  |  |  | 1.48 | 6 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准（上海）(DB31/933-2015) | 表3厂界大气污染物监控点浓度限值 | 厂界下风向Q4 | 非甲烷总烃 | 2024-10-16 |  |  |  |  | 1.26 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准（上海）(DB31/933-2015) | 表3厂界大气污染物监控点浓度限值 | 厂界下风向Q3 | 非甲烷总烃 | 2024-10-16 |  |  |  |  | 1.16 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准（上海）(DB31/933-2015) | 表3厂界大气污染物监控点浓度限值 | 厂界下风向Q2 | 非甲烷总烃 | 2024-10-16 |  |  |  |  | 1.11 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | Q2厂界下风向 | 颗粒物 | 2024-10-15 |  |  |  |  | 0.249 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准(DB32/ 4041-2021) | 无组织 | Q2厂界下风向 | 二甲苯（总量） | 2024-10-15 |  |  |  |  | 0.044 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准(DB32/ 4041-2021) | 无组织 | Q4 厂界下风向 | 二甲苯（总量） | 2024-10-15 |  |  |  |  | 0.062 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 表3 | Q4 厂界下风向 | 颗粒物 | 2024-10-15 |  |  |  |  | 0.292 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 表3 | Q3 厂界下风向 | 颗粒物 | 2024-10-15 |  |  |  |  | 0.278 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准(DB32/ 4041-2021) | 无组织 | Q3 厂界下风向 | 二甲苯（总量） | 2024-10-15 |  |  |  |  | 0.0062 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 江苏省制药工业大气污染物排放标准(DB 32/4042—2021) | 表6 | 下风向4# | NMHC | 2024-10-14 |  |  |  |  | 0.97 | 6 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 下风向4# | 颗粒物 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 0.219 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 下风向3# | 颗粒物 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 0.229 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 江苏省制药工业大气污染物排放标准(DB 32/4042—2021) | 表6 | 下风向3# | NMHC | 2024-10-14 |  |  |  |  | 0.71 | 6 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 江苏省制药工业大气污染物排放标准(DB 32/4042—2021) | 表6 | 下风向2# | NMHC | 2024-10-14 |  |  |  |  | 3.88 | 6 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 下风向2# | 颗粒物 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 0.224 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京长江油运龙潭船务工程有限公司 | 环境风险管控 | 其他水上运输辅助活动 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041—2021) | 表二 | 厂界下风向Q3 | 颗粒物 | 2024-10-09 |  |  |  |  | 0.233 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京长江油运龙潭船务工程有限公司 | 环境风险管控 | 其他水上运输辅助活动 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041—2021) | 表二 | 厂界下风向Q2 | 颗粒物 | 2024-10-09 |  |  |  |  | 0.222 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2024年10月栖霞区污染源监督性监测 | 南京长江油运龙潭船务工程有限公司 | 环境风险管控 | 其他水上运输辅助活动 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041—2021) | 表二 | 厂界下风向Q4 | 颗粒物 | 2024-10-09 |  |  |  |  | 0.222 | 0.5 |  | mg/m3 | 否