## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 流速 | 2024-11-22 | 12.7 | 12.67 | 13.2 | 12.67 | 0% | 相对误差不超过±10%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 流速 | 2024-11-22 | 12.6 | 12.67 | 12.2 | 12.67 | 0% | 相对误差不超过±10%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 流速 | 2024-11-22 | 12.7 | 12.67 | 12.6 | 12.67 | 0% | 相对误差不超过±10%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 氮氧化物 | 2024-11-22 | 61 | 62.17 | 67 | 61 | -1.88% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 氮氧化物 | 2024-11-22 | 46 | 62.17 | 51 | 61 | -1.88% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 氮氧化物 | 2024-11-22 | 57 | 62.17 | 57 | 61 | -1.88% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 氮氧化物 | 2024-11-22 | 73 | 62.17 | 71 | 61 | -1.88% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 氮氧化物 | 2024-11-22 | 78 | 62.17 | 58 | 61 | -1.88% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 氮氧化物 | 2024-11-22 | 58 | 62.17 | 62 | 61 | -1.88% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 二氧化硫 | 2024-11-22 | <3 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 二氧化硫 | 2024-11-22 | <3 | 1.5 | 5 | 2 | 0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 二氧化硫 | 2024-11-22 | <3 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 二氧化硫 | 2024-11-22 | <3 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 二氧化硫 | 2024-11-22 | <3 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 二氧化硫 | 2024-11-22 | <3 | 1.5 | 6 | 2 | 0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 颗粒物 | 2024-11-22 | 1.8 | 1.67 | 0.7 | 0.7 | -0.97mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 颗粒物 | 2024-11-22 | 1.5 | 1.67 | 0.7 | 0.7 | -0.97mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口DA001 | 颗粒物 | 2024-11-22 | 1.7 | 1.67 | 0.7 | 0.7 | -0.97mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 流速 | 2024-11-25 | 14.6 | 13.2 | 14.5 | 12.47 | -5.53% | 相对误差不超过±10%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 流速 | 2024-11-25 | 13.0 | 13.2 | 11.8 | 12.47 | -5.53% | 相对误差不超过±10%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 流速 | 2024-11-25 | 12.0 | 13.2 | 11.1 | 12.47 | -5.53% | 相对误差不超过±10%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 颗粒物 | 2024-11-25 | 1.8 | 1.77 | 0.8 | 0.77 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 颗粒物 | 2024-11-25 | 1.8 | 1.77 | 0.8 | 0.77 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 颗粒物 | 2024-11-25 | 1.7 | 1.77 | 0.7 | 0.77 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 二氧化硫 | 2024-11-25 | <3 | 2.33 | 5 | 3 | 0.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 二氧化硫 | 2024-11-25 | 5 | 2.33 | 12 | 3 | 0.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 二氧化硫 | 2024-11-25 | <3 | 2.33 | 0 | 3 | 0.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 二氧化硫 | 2024-11-25 | 3 | 2.33 | 0 | 3 | 0.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 二氧化硫 | 2024-11-25 | <3 | 2.33 | 0 | 3 | 0.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 二氧化硫 | 2024-11-25 | <3 | 2.33 | 1 | 3 | 0.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 氮氧化物 | 2024-11-25 | 85 | 83.5 | 73 | 77.33 | -7.39% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 氮氧化物 | 2024-11-25 | 89 | 83.5 | 89 | 77.33 | -7.39% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 氮氧化物 | 2024-11-25 | 96 | 83.5 | 75 | 77.33 | -7.39% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 氮氧化物 | 2024-11-25 | 56 | 83.5 | 66 | 77.33 | -7.39% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 氮氧化物 | 2024-11-25 | 102 | 83.5 | 90 | 77.33 | -7.39% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年11月废气比对监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉DA002 | 氮氧化物 | 2024-11-25 | 73 | 83.5 | 71 | 77.33 | -7.39% | 相对误差不超过±30%