## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口 | 含氧量 | 2024-06-12 | 8.7 | 8.8 | 8.62 | 8.73 | 1.13% | 相对准确度≤15%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口 | 含氧量 | 2024-06-12 | 8.8 | 8.8 | 8.78 | 8.73 | 1.13% | 相对准确度≤15%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口 | 含氧量 | 2024-06-12 | 9.2 | 8.8 | 9.10 | 8.73 | 1.13% | 相对准确度≤15%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口 | 含氧量 | 2024-06-12 | 9.4 | 8.8 | 9.33 | 8.73 | 1.13% | 相对准确度≤15%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口 | 含氧量 | 2024-06-12 | 8.5 | 8.8 | 8.43 | 8.73 | 1.13% | 相对准确度≤15%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口 | 含氧量 | 2024-06-12 | 8.2 | 8.8 | 8.11 | 8.73 | 1.13% | 相对准确度≤15%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口 | 流速 | 2024-06-12 | 15.6 | 15.63 | 16.52 | 16.09 | 2.94% | 相对误差不超过±10%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口 | 流速 | 2024-06-12 | 16.5 | 15.63 | 17.01 | 16.09 | 2.94% | 相对误差不超过±10%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口 | 流速 | 2024-06-12 | 14.8 | 15.63 | 14.75 | 16.09 | 2.94% | 相对误差不超过±10%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口 | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 115 | 99.67 | 111.27 | 99.17 | -0.5% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口 | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 107 | 99.67 | 103.94 | 99.17 | -0.5% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口 | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 69 | 99.67 | 65.43 | 99.17 | -0.5% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口 | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 87 | 99.67 | 83.78 | 99.17 | -0.5% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口 | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 92 | 99.67 | 95.45 | 99.17 | -0.5% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口 | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 128 | 99.67 | 135.17 | 99.17 | -0.5% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口 | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 23 | 9.33 | 21.46 | 8.9 | -0.43mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口 | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 15 | 9.33 | 13.19 | 8.9 | -0.43mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口 | 二氧化硫 | 2024-06-12 | <3 | 9.33 | 1.92 | 8.9 | -0.43mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口 | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 3 | 9.33 | 2.80 | 8.9 | -0.43mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口 | 二氧化硫 | 2024-06-12 | <3 | 9.33 | 0.00 | 8.9 | -0.43mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉排口 | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 12 | 9.33 | 14.03 | 8.9 | -0.43mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口 | 颗粒物 | 2024-06-12 | <1 | 0.5 | 0.83 | 0.85 | 0.35mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口 | 颗粒物 | 2024-06-12 | <1 | 0.5 | 0.86 | 0.85 | 0.35mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,24小时均值 | 焚烧炉排口 | 颗粒物 | 2024-06-12 | <1 | 0.5 | 0.85 | 0.85 | 0.35mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 含氧量 | 2024-06-12 | 7.9 | 8.55 | 7.73 | 8.4 | 2.36% | 相对准确度≤15%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 含氧量 | 2024-06-12 | 9.1 | 8.55 | 8.97 | 8.4 | 2.36% | 相对准确度≤15%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 含氧量 | 2024-06-12 | 8.2 | 8.55 | 8.03 | 8.4 | 2.36% | 相对准确度≤15%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 含氧量 | 2024-06-12 | 10.2 | 8.55 | 10.14 | 8.4 | 2.36% | 相对准确度≤15%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 含氧量 | 2024-06-12 | 7.9 | 8.55 | 7.70 | 8.4 | 2.36% | 相对准确度≤15%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 含氧量 | 2024-06-12 | 8.0 | 8.55 | 7.83 | 8.4 | 2.36% | 相对准确度≤15%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 流速 | 2024-06-12 | 15.4 | 16.37 | 15.51 | 16.79 | 2.57% | 相对误差不超过±10%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 流速 | 2024-06-12 | 17.3 | 16.37 | 17.97 | 16.79 | 2.57% | 相对误差不超过±10%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 流速 | 2024-06-12 | 16.4 | 16.37 | 16.89 | 16.79 | 2.57% | 相对误差不超过±10%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 颗粒物 | 2024-06-12 | <1 | 0.5 | 0.77 | 0.74 | 0.24mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 颗粒物 | 2024-06-12 | <1 | 0.5 | 0.72 | 0.74 | 0.24mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 颗粒物 | 2024-06-12 | <1 | 0.5 | 0.73 | 0.74 | 0.24mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 65 | 52.67 | 67.21 | 53.75 | 1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 二氧化硫 | 2024-06-12 | <3 | 52.67 | 0 | 53.75 | 1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 53 | 52.67 | 55.36 | 53.75 | 1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 149 | 52.67 | 150.38 | 53.75 | 1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 二氧化硫 | 2024-06-12 | <3 | 52.67 | 0.96 | 53.75 | 1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 二氧化硫 | 2024-06-12 | 46 | 52.67 | 48.60 | 53.75 | 1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 49 | 65.5 | 47.61 | 65.67 | 0.26% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 32 | 65.5 | 32.72 | 65.67 | 0.26% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 88 | 65.5 | 87.77 | 65.67 | 0.26% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 47 | 65.5 | 46.30 | 65.67 | 0.26% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 73 | 65.5 | 74.28 | 65.67 | 0.26% | 相对误差不超过±30%
六合区2024年6月废气比对监督监测 | 南京六合茉莉绿色能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 焚烧炉 | 氮氧化物 | 2024-06-12 | 104 | 65.5 | 105.33 | 65.67 | 0.26% | 相对误差不超过±30%