## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 城南一二期废水排口(DW003) | 总磷（以P计） | 2025-01-08 | 实际样 | 0.176 | 0.17 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 城南一二期废水排口(DW003) | 总磷（以P计） | 2025-01-08 | 实际样 | 0.176 | 0.17 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 城南一二期废水排口(DW003) | 总磷（以P计） | 2025-01-08 | 实际样 | 0.176 | 0.16 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 城南一二期废水排口(DW003) | 总磷（以P计） | 2025-01-08 | 标准样 | 0.426 | 0.41 | -3.76% | 相对误差不超过±10%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 总氮（以N计） | 2025-01-08 | 实际样 | 8.10 | 7.53 | -7.04% | 相对误差不超过±15%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 总氮（以N计） | 2025-01-08 | 实际样 | 8.38 | 7.51 | -10.38% | 相对误差不超过±15%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 总氮（以N计） | 2025-01-08 | 实际样 | 8.32 | 7.06 | -15.14% | 相对误差不超过±15%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 总氮（以N计） | 2025-01-08 | 标准样 | 20.3 | 20.88 | 2.86% | 相对误差不超过±10%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-08 | 实际样 | 1.47 | 1.35 | -0.12mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-08 | 实际样 | 1.47 | 1.37 | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-08 | 实际样 | 1.47 | 1.31 | -0.16mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-08 | 标准样 | 9.29 | 9.42 | 1.4% | 相对误差不超过±10%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 化学需氧量 | 2025-01-08 | 实际样 | 24.4 | 25.8 | 1.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 化学需氧量 | 2025-01-08 | 实际样 | 24.4 | 26.1 | 1.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 化学需氧量 | 2025-01-08 | 实际样 | 24.4 | 24.0 | -0.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 化学需氧量 | 2025-01-08 | 标准样 | 78.1 | 75.8 | -2.94% | 相对误差不超过±10%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-08 | 实际样 | 1.47 | 1.40 | -0.07mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-08 | 实际样 | 1.47 | 1.42 | -0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-08 | 实际样 | 1.47 | 1.46 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-08 | 标准样 | 9.29 | 9.08 | -2.26% | 相对误差不超过±10%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总氮（以N计） | 2025-01-08 | 实际样 | 7.63 | 8.32 | 9.04% | 相对误差不超过±15%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总氮（以N计） | 2025-01-08 | 实际样 | 8.07 | 8.41 | 4.21% | 相对误差不超过±15%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总氮（以N计） | 2025-01-08 | 实际样 | 8.02 | 8.42 | 4.99% | 相对误差不超过±15%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总氮（以N计） | 2025-01-08 | 标准样 | 20.3 | 21.49 | 5.86% | 相对误差不超过±10%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 化学需氧量 | 2025-01-08 | 实际样 | 24.4 | 27.5 | 3.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 化学需氧量 | 2025-01-08 | 实际样 | 24.4 | 24.9 | 0.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 化学需氧量 | 2025-01-08 | 实际样 | 24.4 | 27.0 | 2.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 化学需氧量 | 2025-01-08 | 标准样 | 78.1 | 77.5 | -0.77% | 相对误差不超过±10%
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总磷（以P计） | 2025-01-08 | 实际样 | 0.176 | 0.193 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总磷（以P计） | 2025-01-08 | 实际样 | 0.176 | 0.188 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总磷（以P计） | 2025-01-08 | 实际样 | 0.176 | 0.172 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总磷（以P计） | 2025-01-08 | 标准样 | 1.15 | 1.103 | -4.09% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 城南一二期废水排口(DW003) | 总磷（以P计） | 2025-01-08 |  |  |  | 11.0 | 0.09 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 总氮（以N计） | 2025-01-08 |  |  |  | 30.6 | 8.27 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-08 |  | 12.7 |  | 29.0 | 0.171 | 5 |  | mg/L | 否 |  | 进口水温13.0℃ | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | 化学需氧量 | 2025-01-08 |  |  |  | 207 | 18 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 城南一二期废水排口(DW003) | pH值 | 2025-01-08 |  | 12.7 |  | 7.6 | 7.0 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  | 进口水温13.0℃ | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-08 |  | 14.3 |  | 27.5 | 0.206 | 5 |  | mg/L | 否 |  | 进口水温13.0℃ | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总氮（以N计） | 2025-01-08 |  |  |  | 29.1 | 7.91 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 化学需氧量 | 2025-01-08 |  |  |  | 164 | 12 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂三期废水排口(DW002) | 总磷（以P计） | 2025-01-08 |  |  |  | 12.3 | 0.08 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂三期废水排口(DW002) | pH值 | 2025-01-08 |  | 14.3 |  | 7.1 | 7.5 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  | 进口水温13.0℃ | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-01-08 |  |  |  |  | 0.02 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-01-08 |  |  |  |  | 20 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-01-08 |  |  |  |  | 10.7 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂废水总排口(DW001) | pH值 | 2025-01-08 |  | 13.8 |  |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京城南污水处理有限公司 | 南京城南污水处理有限公司 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-08 |  | 13.8 |  |  | 0.199 | 5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是