## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 2#焚烧炉(2#) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2025-08-12 | [6 empty] | 0.0000591 | 0.0000487 | 0.1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 2#焚烧炉(2#) | 颗粒物 | 2025-08-12 | [6 empty] | 4.7 | 4.2 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表1）生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 2#焚烧炉(2#) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2025-08-12 | [6 empty] | 2.1 | 2.1 | 5 |  | % | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 2#焚烧炉(2#) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2025-08-12 | [6 empty] | 0.0401 | 0.0330 | 1.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 2#焚烧炉(2#) | 汞及其化合物 | 2025-08-12 | [6 empty] | <0.0025 | <0.0018 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 2#焚烧炉(2#) | 一氧化碳 | 2025-08-12 | [6 empty] | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 2#焚烧炉(2#) | 氯化氢 | 2025-08-12 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 2#焚烧炉(2#) | 二氧化硫 | 2025-08-12 | [6 empty] | 3 | 3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 2#焚烧炉(2#) | 氮氧化物 | 2025-08-12 | [6 empty] | 100 | 82 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京江北环保电力有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | P2焚烧炉排气筒(DA002) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2025-08-11 | [6 empty] | 0.0000410 | 0.0000257 | 0.1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京江北环保电力有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | P2焚烧炉排气筒(DA002) | 汞及其化合物 | 2025-08-11 | [6 empty] | <0.0025 | <0.0017 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京江北环保电力有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | P2焚烧炉排气筒(DA002) | 一氧化碳 | 2025-08-11 | [6 empty] | 39 | 26 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京江北环保电力有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表1）生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | P2焚烧炉排气筒(DA002) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2025-08-11 | [6 empty] | 3.5 | 3.5 | 5 |  | % | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京江北环保电力有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | P2焚烧炉排气筒(DA002) | 氮氧化物 | 2025-08-11 | [6 empty] | 89 | 59 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京江北环保电力有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | P2焚烧炉排气筒(DA002) | 氯化氢 | 2025-08-11 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京江北环保电力有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | P2焚烧炉排气筒(DA002) | 颗粒物 | 2025-08-11 | [6 empty] | 4.0 | 2.6 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京江北环保电力有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | P2焚烧炉排气筒(DA002) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2025-08-11 | [6 empty] | 0.0484 | 0.0301 | 1.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 南京江北环保电力有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | P2焚烧炉排气筒(DA002) | 二氧化硫 | 2025-08-11 | [6 empty] | 33 | 22 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 氯化氢 | 2025-08-08 | [6 empty] | 0.24 | 0.24 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 铬及其化合物 | 2025-08-08 | [6 empty] | 0.00513 | 0.00524 | 0.5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 铅及其化合物 | 2025-08-08 | [6 empty] | 0.000318 | 0.000330 | 0.5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 颗粒物 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2.6 | 2.6 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 砷及其化合物 | 2025-08-08 | [6 empty] | <0.0002 | <0.0003 | 0.5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | 2025-08-08 | [6 empty] | 0.00517 | 0.00516 | 2.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 汞及其化合物 | 2025-08-08 | [6 empty] | 0.0204 | 0.0220 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 铊及其化合物 | 2025-08-08 | [6 empty] | <0.000008 | <0.000009 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 二氧化硫 | 2025-08-08 | [6 empty] | <3 | <4 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 镉及其化合物 | 2025-08-08 | [6 empty] | <0.000008 | <0.000009 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 氟化氢 | 2025-08-08 | [6 empty] | <0.08 | <0.08 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 氮氧化物 | 2025-08-08 | [6 empty] | 87 | 88 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区2025年8月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 一氧化碳 | 2025-08-08 | [6 empty] | <3 | <4 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是